ICS 65.020.20

B 05

黑龙江省地方标准

DB23

DB23/T  XXXX—XXXX

养殖小区小型沼气工程设计技术规范

（征求意见稿）

起草单位：黑龙江省农村能源总站 东北农业大学

联系人：陈劼

联系电话：13204517734

电子邮箱：hljxgk@126.com

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

黑龙江省市场监督管理局 发 布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009编写规则起草。

本标准由黑龙江省农业农村厅提出。

本标准由黑龙江农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省农村能源总站、东北农业大学。

本标准主要起草人：张财、黄冠宇、孙勇、李楠、王明、刘昱英男、王文、吕宏雨、王春玉、裴萌、陈劼、周彦春。

养殖小区小型沼气工程设计技术规范

- 1  范围

本标准规定了黑龙江省养殖小区小型沼气工程设计技术规范要求。

本标准适用黑龙江省小型养殖场、养殖小区、养殖大户等粪污处理的小型沼气工程，供户数一般为30～100户。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 4750  户用沼气池设计规范

NY/T 90  农村家用沼气发酵工艺规程

NY/T 667  沼气工程规模分类

NY/T 1220.1  沼气工程技术规范 第1部分：工艺设计

NY/T 1220.2  沼气工程技术规范 第2部分：供气设计

NY/T 1222  规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范

- 3  术语和定义

NY/T 1220.1和NY/T 1220.2确立的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  养殖小区小型沼气工程

以处理小型养殖场、养殖小区、养殖大户等畜禽粪污为目标，同时向周边农户提供优质清洁能源沼气和沼液、沼渣等优质肥料的小型沼气发酵装置及其附属设施，叫做养殖小区小型沼气工程。

- 3.2  集中供气

由发酵装置生产的沼气，经净化、储存并调压后通过管路系统输送到集中居住农户的一种供气方式。

- 4  设计原则

- 4.1  基本原则

设计应符合当地环境条件，满足发酵原料需求，解决沼气等产品出口，进行工程选址。

- 4.2  农田匹配

设计应充分利用附近农田消纳沼渣、沼液。沼渣、沼液土地消纳面积应按照每667m2土地消纳3头猪的粪便计算。

- 4.3  工艺内容

工艺设计应包括原料预处理、厌氧消化、沼气脱水、脱硫、储气和沼气输配等内容。

- 5  选址和总体布置

- 5.1  工程选址

养殖小区小型沼气工程选址尽量靠近发酵原料、沼气供给和沼肥还田地点，应满足工程建设的地质条件，交通运输方便，较好的供水、供电条件，满足安全、消防和防疫有关要求。

- 5.2  总体布置

5.2.1  总体要求

应满足沼气工艺设计的要求，结合地形、地址和气象因素，布局紧凑，便于施工、运行、维护和管理，沼气发酵装置与居住区间距≥20m。

5.2.2  沼气工程边界

沼气工程涉及的相应建筑设施，宜集中在一个相对封闭的区域内，区域边界应设置>1.2米高的围墙。

5.2.3  管线布置

各类管路和电路应统一布置，不得相互干扰、迂回。

5.2.4  供电

供电按三级负荷设计动力、控制、照明配电系统。

5.3  原料收集

5.3.1  原料来源

发酵原料主要以养殖场粪污为主，视工艺要求可小比例掺混秸秆和其它有机废物。

5.3.2  原料管理

原料的收集、运输、储存应有专人管理。粪污类原料的储运场所及设施，应配有必要的清洁和消毒工具。

- 6  工艺设计

- 6.1  发酵工艺选择

- 6.1.1  一般原则

根据小型养殖场、养殖小区和养殖大户的特点，选择处理工艺先进、投资和运行费用较低、便于农村沼气技工建筑施工、管理操作简便易行的工艺和装置。

- 6.1.2  发酵温度与浓度

厌氧反应器应维持在中温或近中温（35℃或者25℃左右）的发酵温度，进池物料浓度宜控制在8%以内。

- 6.1.3  发酵装置

宜采用CSTR完全混合式反应器或水压式沼气池等较为成熟的厌氧发酵装置。

6.1.3.1  CSTR完全混合式反应器

如选用CSTR发酵装置，可根据地质条件建造地上式或半地下式模式；CSTR反应器一般应配有保温、增温、搅拌、进出料、排泥和在线监测（温度、pH）等设施设备。搅拌宜采用沼气搅拌、机械和料液回流等方式完成。CSTR沼气池的主要设计参数可参照NY/T 1222中8.2“能源生态型”沼气工程所用厌氧消化器。

6.1.3.2  水压式沼气池

如选用水压式沼气池，单池建设容积不超过50m3为宜，如沼气工程总容积大于50m3,宜采用多池并联模式建造。水压式沼气池一般为地下式，主要有进料口、发酵间、水压间和储气室几部分构成，可参照规范GBT4750的3.1池型各部位结构设计。较大容积的水压式沼气池，宜配有一定的回流搅拌、增温和在线监测等设施设备。

- 6.1.4  发酵容积

总发酵容积V（m3）按照养殖小区内每日粪污总产量进行测算，测算过程如公式（1）所示。

V=b×n×Ts×HRTr×t×m      				           （1）

式中：b ——单位畜禽每天的平均排粪量（kg、湿重），取值见表1；

n ——养殖畜禽的数量（头、只）；

Ts ——畜禽粪便原料中干物质含量的百分比（%），取值见表1；

HRT ——原料在池中的滞留天数（d），取值为90d；

r ——发酵原料浓度（%），取值为8%；

t ——发酵料液比重（kg/m3），取值为1；

m ——池内装料的有效容积（%），取值为90%。

- 6.1.5  排污系数

不同畜禽粪便排放量见表1。

表1  不同畜禽粪便排放量

| 畜禽种类 | 体重（千克） | 日排粪量（千克） | 年排粪量（千克） | 干物质含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 50 | 6 | 2190 | 18 |
| 牛 | 500 | 20 | 7300 | 17 |
| 鸡 | 1.5 | 0.1 | 36.5 | 30 |

- 6.2  工艺流程

总体工艺流程见图1。

图1 总体工艺流程

- 6.3  预处理池

工艺流程应设置原料预处理池，形状宜采用长方体，并配备搅拌装置，池底保持5%的坡度，坡底处连接发酵池，原料在预处理池内的滞留时间宜为3d，容积≥3d的进料量。预处理池上应设有格栅，格栅间隙宜小于5cm。

- 7  沼肥储存池

沼肥储存池容积按原料量存储时间＞30d设计。

- 8  沼气净化

厌氧消化生产的沼气应进行脱水、脱硫处理后进入输配系统，供应给农户使用。

- 8.1  沼气脱水

沼气中水分宜采用重力法脱除。沼气气水分离器宜采用立式圆柱形结构设计，其容积可按表2的规格尺寸选用。

表2 沼气气水分离器规格尺寸

| 供气户数 | 气水分离器(m3) | 进出口管径 |
| --- | --- | --- |
| 30～50 | 0.015 | DN32/DN40 |
| 51～80 | 0.020 | DN40 |
| 81～100 | 0.030 | DN50 |

- 8.2  沼气脱硫

沼气脱硫宜采用干法脱硫，宜采用颗粒状氧化铁做脱硫剂。脱硫装置应设置两套，一备一用。脱硫装置宜采用立式圆柱形和地上架空布置设计，其容积可在表3中选择。

表3 沼气脱硫器规格尺寸

| 供气户数 | 日产沼气量(m3/d) | 脱硫器容积(m3) | 沼气进出口管径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30～50 | 60 | 0.08 | DN40 |
| 51～80 | 90 | 0.12 | DN40 |
| 81～100 | 120 | 0.16 | DN50 |

- 9  沼气储存

- 9.1  储气装置容积

储气装置容积一般在月平均日供气量的50%～60%为宜。但可视季节性产、用气波动情况，适当增加储气装置容积。

- 9.2  储气装置

沼气宜采用柔性干式储气设施储存，如双膜储气柜或单膜软体气囊。如采用单膜软体气囊，需增加一定附属设施对其进行固定和防护。

- 9.3  避雷装置

储气设施附近应装有避雷装置，避雷针高度h按公式（2）和公式（3）计算：

当hx≥h2时    rx=(h−hx)p=hap        		  		（2）

当hx≤h2时    rx=(1.5h−2hx)p      		      		（3）

式中：rx —— 避雷针在hx水平面上的保护半径，m；

hx —— 被保护物的高度，m；

h —— 避雷针的高度，m；

ha —— 避雷针的有效高度，m；

P —— 高度影响系数，h≤30m,P=1。

- 10  沼气输配

沼气输配系统设计应保证供气安全性和可靠性，沼气管网宜采用低压供气，供气距离应在3km以内为宜。供气管道设计及管材要求参照NY/T1220.2执行，沼气干管和入户管道可选用表4的规格尺寸。

表4 沼气干管和入户管道规格尺寸

| 供气户数 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干道直径（mm） | 40 | 60 | 75 | 90 |
| 入户管道直径（mm） | 20 | 20 | 20 | 20 |

- 11  安全

小型沼气工程的出料口、进料口都要加盖，以防止人、畜掉进池内造成伤亡；沼气灶、输气管道不能靠近柴草等易燃物品，以防失火。