DB

UDC

黑龙江省地方标准

DB23/T XXXX－2021

P                       备案号：J XXXX－2021

绿色建筑工程施工质量验收标准

Standard for acceptanceof construction quality

of green building

(征求意见稿）

联系人：肖明秀

地址：哈尔滨市道里区民安街164号

邮编：150076

电话：0451-84532487   邮箱:lsjzsgzlbzz@163.com

2021-00-00发布                  2021-00-00实施

联合发布

黑龙江省住房和城乡建设厅

黑龙江省市场监督管理局

联合发布

黑龙江省住房和城乡建设厅

黑龙江省市场监督管理局

联合发布

黑龙江省地方标准

绿色建筑工程施工质量验收标准

Standard for acceptance of construction quality

of green building

DB23/TXXXX－2021

J XXXX－2021

| 主编部门： | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
|  | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 施行日期： | 2021年00月00日 |

2021哈尔滨

前言

本标准是根据黑龙江省市场监督管理局2021年标准编制计划和黑龙江省住房和城乡建设厅批复要求，由哈尔滨市建设工程质量安全站会同有关单位编制而成。在标准编制过程中，编制组进行了广泛地调查研究，认真总结实践经验，与相关标准进行了协调，参考国家、行业和其他省市相关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准共分15章和4个附录，主要技术内容包括：1．总则；2．术语；3．基本规定；4．地基与基础；5．主体结构；6．建筑装饰装修；7．屋面；8．建筑给水排水与采暖；9．通风与空调；10建筑电气；11．智能建筑；12．建筑节能；13．电梯；14．室外工程；15．绿色建筑专项质量验收。附录A绿色建筑主要材料和设备进场复验项目；附录B 绿色建筑工程分部工程专项质量验收记录；附录C 绿色建筑单位（子单位）工程专项质量验收记录；附录D 绿色建筑室外工程专项质量验收记录。

本标准由黑龙江省住房和城乡建设厅和黑龙江省市场监督管理局共同管理，黑龙江省住房和城乡建设厅归口并负责组织实施，由哈尔滨市建设工程质量安全站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见、建议和问题，请寄送至哈尔滨市建设工程质量安全站（地址：哈尔滨市道里区民安街164号；邮编：150076；邮箱：lsjzsgzlbzz@163.com），以供今后修订时参考。

| 本标准主编单位： | 哈尔滨市建设工程质量安全站 |
| --- | --- |
| 本标准参编单位： |  |
| 本标准主要起草人： |  |
| 本标准主要审查人： |  |

目次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定.	4

3.1  一般规定	4

3. 2材料、检测与验收	5

4  地基与基础	7

4.1  一般规定	7

4.2  主控项目	7

4.3  一般项目	8

5  主体结构	10

5.1  一般规定	10

5.2  主控项目	10

5. 3一般项目	13

6  建筑装饰装修	15

6.1  一般规定	15

6.2  主控项目	15

6. 3一般项目	19

7  屋面	23

7.1  一般规定	23

7.2  主控项目	23

7. 3一般项目	24

8建筑给水排水与采暖	25

8.1  一般规定	25

8.2  主控项目	25

8. 3一般项目	28

9通风与空调	30

9.1  一般规定	30

9.2  主控项目	30

9. 3一般项目	34

10建筑电气	40

10.1  一般规定	40

10.2  主控项目	40

10. 3一般项目	42

11智能建筑	44

11.1  一般规定	44

11.2  主控项目	44

11. 3一般项目	45

12建筑节能	47

12.1  一般规定	47

12.2  主控项目	47

13电梯	50

13.1  一般规定	50

13.2  主控项目	50

13. 3一般项目	50

14室外工程	51

14.1  一般规定	51

14.2  主控项目	51

14. 3一般项目	52

15绿色建筑专项质量验收	55

附录A  绿色建筑工程进场材料和设备复验项目	58

附录B  绿色建筑工程分部工程专项质量验收记录	60

附录C  绿色建筑单位（子单位）工程专项质量验收记录	74

附录D绿色建筑室外工程专项质量验收记录	75

本标准用词说明	76

引用标准名录	77

附：条文说明	79

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	4

3.1  General Requirements	4

3.2  Materials,Detection And Acceptance	5

4  Ground and Foundation	7

4.1  General Requirements	7

4.2  Main Control Items	7

4.3  General Items	8

5  Main Structure	10

5.1  General Requirements	10

5.2  Main Control Items	10

5.3  General Items	13

6  Building Decoration	15

6.1  General Requirements	15

6.2  Main Control Items	15

6.3  General Items	19

7  Building Roof	23

7.1  GeneralRequirements 	23

7.2  Main Control Items	23

7.3  General Items	24

8  Building Water Supply and Heating	25

8.1  GeneralRequirements 	25

8.2  Main Control Items	25

8.3  General Items	28

9  Ventilation and Air Conditioning	30

9.1  GeneralRequirements	30

9.2  Main Control Items	30

9.3  General Items	34

10  Building Electrical	40

10.1  GeneralRequirements	40

10.2  Main Control Items	40

10.3  General Items	42

11  Intelligent Building	44

11.1  GeneralRequirements 	44

11.2  Main Control Items	44

11.3  General Items	45

12  BuildingEnergy Efficient	47

12.1  GeneralRequirements 	47

12.2  Main Control Items	47

13  Elevator Engineering	50

13.1  GeneralRequirements 	50

13.2  Main Control Items	50

13.3  General Items	50

14  Exterior Engineering	51

14.1  GeneralRequirements 	51

14.2  Main Control Items	51

14.3  General Items	52

15  Special Quality Acceptanceof Green Building	55

Appendix ASite Reinspection Method of Main Materials and Equipment in Green Building	58

Appendix BSpecial Quality Acceptance of Part Projectsin Green Building	60

Appendix C Records of Special Quality Acceptance of Unit Project

(Sub-unit Project) in Green Building	74

Appendix D Records of Special Quality Acceptance of Exterior

Engineering in Green Building	75

Explanation of Wording in This Standard	76

List of Quoted Standards	77

Addition：Explanation of Provisions	79

1  总 则

1.0.1为加强绿色建筑工程施工过程的质量管理和质量控制，保证绿色建筑工程施工质量，落实绿色建筑设计目标，统一绿色建筑工程施工质量验收标准，提高绿色建筑品质，结合我省实际制定本标准。

1.0.2  本标准适用于黑龙江省新建、改建、扩建绿色建筑工程施工质量的验收。

1.0.3 绿色建筑工程施工质量验收除应执行本标准外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

2  术 语

2.1.1绿色建筑 green building

在全寿命周期内节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、 高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

2.1.2  绿色建筑工程 green building construction

按照绿色建筑要求设计并进行建造的建筑工程。

2.1.3  绿色建造 green construction

通过科学管理和技术创新，采用与绿色发展相适应的建造方式，节约资源、 保护环境、提升品质，提供优质健康的建筑产品，最大限度地实现人与自然和谐 共生，满足人民对美好生活需要的工程建造活动。

2.1.4  绿色建材 green building material

在全寿命期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

2.1.5  绿色施工 green construction operation

在保证工程质量、施工安全等基本要求的前提下，以人为本，因地制宜，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响的施工活动。

2.1.6建筑信息模型 building information modeling，building infor-

mation model

在建筑工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依 此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型或BIM。

2.1.7  现场实体检验 in-site inspection

在监理工程师见证下，对已经完成施工作业的分项或分部工程，按照有关规定在工程实体上抽取试样，在现场进行检验；当现场不具备检验条件时，送至具有相应资质的检测机构进行检验的活动，简称实体检验。

2.1.8建筑垃圾construction trash

建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的的渣土、弃土、弃料、淤泥及其他废弃物。

2.1.9质量证明文件 quality guarantee document

随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。使用时，也可包括进场验收、进场复验、见证取样送检和现场实体检验等资料。

2.1.10核查 check

对技术资料的检查及资料与实物的核对。包括：对技术资料的完整性、内容的正确性、与其他相关资料的一致性及整理归档情况等的检查，以及将技术资料中的技术参数等与相应的材料、构件、设备或产品实物进行核对、确认。

2.1.11型式检验 type inspection

由生产厂家委托具有相应资质的检测机构，对定型产品或成套技术的全部性 能指标进行的检验，其检验报告为型式检验报告。通常在产品定型鉴定、正常生产期间规定时间内、出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异、材料及工艺 参数改变、停产后恢复生产或有型式检验要求时进行。

3 基本规定

3. 1一 般 规 定

3.1.1  绿色建筑工程应依据工程设计文件中有关绿色建筑的内容进行专项质量验收。

3.1.2绿色建筑工程的设计应通过绿色建筑施工图设计文件审查，凡涉及绿色建筑的设计变更应经原施工图审查机构重新审查，标准不得低于原绿色设计要求。

3.1.3绿色建筑工程的实施应通过标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理等绿色建造方式开展技术创新。绿色建筑工程中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备应按有关规定进行评审及验收。

3.1.4  按照经审查合格的设计文件编制绿色建筑专项施工方案，经审查批准后方可组织实施。

3.1.5绿色建筑工程在施工前，建设单位应对绿色建筑专项设计及评价结论等相关内容，向参建各方进行交底。

3.1.6绿色建筑工程实施样板引路制度，结合现场实际设置实体样板和工序样板，按要求采用实物、图片或视频形式展示。实物样板自检合格后，应报监理工程师或建设单位代表验收。

3.1.7采用工业化生产的预制构件应符合设计要求和现行有关标准规定。

检验方法：查阅建筑、结构专业竣工图、工程决算材料用量清单、预制构件用量比例计算书、预制构件购销合同：现场观察检查工业化生产的预制构件实施情况。

检查数量：全数检查。

3.1.8混凝土冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定。

3.1.9冬期施工混凝土养护宜选用综合蓄热法，增温措施宜选用电加热措施。

检查方法：查看混凝土施工方案，施工记录。

检查数量：全数检查。

## 3.2材料、检测与验收

3. 2. 1  绿色建筑工程使用的材料、构件和设备等，必须符合设计要求及国家有关规定。材料、构件和设备的进场验收应遵守下列规定：

1对材料、构件和设备的品种、规格、包装、外观等进行检查验收，并应经监理工程师确认，形成相应的验收记录；

2  进入施工现场的材料、构件和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告。对材料、构件和设备的质量证明文件进行核查，并应经监理工程师确认，纳入工程技术档案；

3应按照本标准附录A的规定在施工现场随机抽样检测，抽样检测应为见证取样检测。当检测结果不合格时，则该材料、构件和设备不得使用；

4  经绿色建筑产品认证或具有节能标识的材料、构件和设备，见证取样送检时，可按规定数量的50%进行抽样检测。

3. 2. 2绿色建筑应按相关规定要求选用绿色建筑材料产品，应按照相关技术要求制定项目绿色建材选用目录，并确定绿色建材的使用率。

3. 2. 3现场检测根据设计文件要求涉及的项目进行，抽样数量、部位、方法，应在专项施工方案和专项监理实施细则中明确。

3. 2. 4绿色建筑工程现场检测应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测，并出具报告。

3. 2. 5现场检测应在监理（建设）单位人员见证下抽样，委托有资质的检测单位实施。其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等不应低于设计要求和有关标准规定。

3. 2. 6通风与空调、配电与照明、给排水系统实施完成并在施工单位质量自评合格后，应按本章要求进行检测。受工程使用条件或季节影响未进行的节能性能检测项目，应在满足条件后补做。

3. 2. 7绿色建筑室内装饰装修工程安装完成后，应对室内空气质量进行检测。

3. 2. 8当现场检测出现不符合设计要求和有关标准规定的情况时，应扩大1倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检测。仍然不符合要求的应进行整改，合格后方可通过验收。

3. 2. 9当系统节能性能检测的项目出现不符合设计要求或有关标准规定的情况时，应重新对系统的综合效能调试或整改，直至合格后方可通过验收。

3. 2. 10绿色建筑单位（子单位）工程的绿色建筑专项验收、绿色建筑室外工程专项验收和各分部工程施工质量绿色建筑专项验收，应按照工程设计文件中有关绿色建筑性能指标要求、绿色建筑施工图审查及工程实体质量等为依据。

3. 2. 11分部工程质量验收应对分部工程的绿色建筑质量同步进行专项验收，并形成绿色建筑分部工程专项质量验收记录，可按本标准附录B记录。

3. 2. 12单位（子单位）工程、室外工程竣工验收前，建设单位应按规定组织对绿色建筑工程单位（子单位）工程、室外工程施工质量进行专项验收，可按本标准附录C、附录D记录，并在竣工验收报告中载明绿色建筑设计文件的实施情况。

4地基与基础

4. 1一 般 规 定

4. 1. 1绿色建筑的地基与基础工程施工验收应符合本标准和现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的有关规定。

4. 1. 2地基与基础工程施工质量验收时宜同步核查场地环境有害物质含量检测评估报告。

4. 1. 3绿色建筑选址为己开发用地、废弃地或有池塘等地下障碍物时，应复核设计文件、地质勘察报告，确认对建筑场地或地基持力层进行改造处理，改造加固后的场地应符合相关标准的规定。

检验方法：核查评估报告、地基处理方案和相关记录。

检查数量：全数检查。

4. 1. 4采用工业化生产的预制构件应符合设计要求和现行有关标准规定。

检验方法：查阅建筑及结构专业竣工图、工程决算材料用量清单、预制构件用量比例计算书、预制构件购销合同：现场观察检查工业化生产的预制构件实施情况。

检查数量：全数检查。

4. 1. 5  对地基基础、结构体系、结构构件进行优化，宜能够有效地节约材料用量。

检验方法：查阅图纸审查报告实施情况。

检查数量：抽查检查。

## 4. 2主 控 项 目

4. 2. 1  工程开工前，应对场地土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率进行现场检测。

检验方法：核查土壤中氡浓度检测报告或土壤表面氡析出率检测报告。

检查数量：按每10000m2 土地面积抽样，不足10000m2 土地面积的抽样一次。

4. 2. 2现浇混凝土应采用预拌混凝土。

检验方法：核查预拌混凝土进场记录。

检查数量：按批检查。

4. 2. 3砂浆应采用预拌砂浆。

检验方法：核查预拌砂浆购销合同、砂浆总用量清单。

检查数量：全数检查。

4. 2. 4高强、高性能混凝土的使用应符合设计要求和现行有关标准规定。

检验方法：核查钢筋混凝土建筑中强度等级不小于C50混凝土和高性能混凝土使用位置是否符合设计要求；核查进场记录、隐蔽验收记录、合格证。

检查数量：全数检查。

## 4.3一 般 项 目

4. 3. 1土方施工时宜综合平衡挖、填方量，减少土方外运，实现土地资源综合优化利用。

检验方法：查阅设计文件、工程场地测量记录、土方施工记录及运输记录。

检查数量：全数检查。

4. 3. 2基坑支护宜优先选用可以重复利用的装配式支护方式。

4. 3. 3基坑施工过程中减少对地下水的抽取，对抽取的地下水应收集综合利用。

4. 3. 4基坑回填料、垫层按设计要求宜使用工程渣土或建筑废弃物再生料，其材料性能和数量应满足设计要求。

检查方法：核查材料进场记录、施工记录、隐蔽工程验收记录；再生级配骨料的数量记录证明文件和用量统计资料。

检查数量：每1000m3抽查1次，不足1000m3抽查1次。

4. 3. 5设计为预制桩基础的工程，宜采用静压成桩工艺，减少噪音及环境污染，桩基承载力等指标检测满足要求。

检验方法：预制桩基质量证明资料、施工记录及现场试验检测报告。

检查数量：全数检查。

4. 3. 6施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总量的比例应符合设计要求。

检查方法：对照距离施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例计算书（回填土不算作500km以内工厂生产的建筑材料），核查工程材料决算清单（含材料的所有厂家的名称、厂址、供货量）、材料进场验收记录。

检查数量：全数检查。

4. 3. 7多层地下工程宜优先采用逆作法施工工艺，以减少对周边环境的影响。

4. 3. 8冬期施工混凝土养护宜选用综合蓄热法，增温措施宜选用电

检查方法：查看混凝土施工方案，施工记录。

检查数量：全数检查

5  主体结构

5. 1一般规定

5.1.1绿色建筑工程主体结构施工质量验收，应符合本标准和现行国家、地方标准的有关规定。

5. 1. 2绿色建筑工程主体结构验收应核对其原设计图纸中主体结构工程在施工中的设计变更情况，设计变更不得降低原设计的绿色性能。

5. 2主 控 项 目

5.2.1现浇混凝土应采用预拌混凝土。

检验方法：核查预拌混凝土进场记录。

检查数量：按批检查。

5. 2. 2高强钢筋的使用应符合设计要求。

检验方法：核查400MPa级（或以上）的受力钢筋的使用位置是否与施工图、计算书一致；核査进场记录、隐蔽验收记录、合格证。

检查数量：全数检查。

5. 2. 3高强混凝土的使用应符合设计要求。

检验方法：核查钢筋混凝土建筑中强度等级C60或以上混凝土使用位置是否与施工图、计算书一致；核査进场记录、隐蔽验收记录、合格证。

检查数量：全数检查。

5. 2. 4高耐久性混凝土的使用应符合设计要求。

检验方法：核査耐久性混凝土的性能、使用位置是否与施工图、计算书一致；核査进场记录、隐蔽验收记录、合格证。

检査数量：全数检査。

5. 2. 5模板工程应选用周转率高的模板和支撑体系。

检验方法：现场观察检查。

检查数量：全数检查。

5. 2.6优化结构设计，结构体系、结构构件应符合设计要求。

检验方法：对照建筑专业和结构专业施工图、地基基础方案论证报告、结构体系节材优化设计书、结构构件节材优化设计书，检查结构优化设计措施实施情况。

检查数量：全数检查。

5.2.7工业化生产的预制构件的使用应符合设计要求。

检验方法：核查工业化生产的预制构件的性能、使用位置是否与施工图、计算书一致；核查构件进场记录、吊装记录、隐蔽验收记录、质量证明资料。

检查数量：全数检查。

5.2.8装配式结构工程装配率满足设计及相关标准要求。

检验方法：工程设计文件、深化设计图、装配率计算书等。

检查数量：全数检查。

5.2.9 预制构件、部品配件质量应符合设计及现行有关标准的要求。

检验方法：核查预制构件产品质量证明资料，进场验收记录、检测报告。

检查数量：全数检查。

5.2.10钢结构中Q355及以上高强钢材使用情况应符合设计要求。

检验方法：对照设计文件核查；核查竣工图，钢材质量证明文件、进场复验报告，施工记录及材料决算清单中有关钢材的使用情况。

检查数量：全数检查。

5.2.11耐候结构钢或耐候型防腐涂料等高耐久性钢结构材料的使用应符合设计要求。

检验方法：核査材料质量证明文件及进场复验报告、型式检验报告、隐蔽验收记录。核查施工记录，材料决算清单中有关钢材、防腐涂料的使用情况。

检査数量：全数检査。

5.2.12砌体用块材、保温砂浆、填充保温材料及构件等定型产品的性能应符合设计要求。

检验方法：核查原材料质量证明文件及进场复验、砂浆品种、配合比、强度检验报告。

检查数量：全数检查。

5.2.13砌筑砂浆应采用预拌砂浆。

检验方法：核查预拌砂浆进场记录

检查数量：全数检查。

5. 3一 般 项 目

5.3.1对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板。

检验方法：观察。

检查数量：全数检查。

5.3.2模板使用隔离剂不得影响结构性能及装饰施工；不得玷污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处，不得对环境造成污染。

检验方法：检查质量证明文件；观察。

检查数量：全数检查。

5.3.3装配式结构构件安装和节点处理质量应符合标准的要求。

检验方法：核查构件规格、使用位置是否与施工图一致，隐蔽验收记录、检测报告等。

检查数量：全数检查。

5.3.4薄壁空心楼盖、劲性混凝土梁柱等结构新技术应用满足设计及现行有关标准的要求。

检验方法：核查施工方案，新产品质量证明资料、进场验收记录、检测报告、隐蔽工程验收记录，施工记录和用量统计表等资料。

检查数量：全数检查。

5.3.5钢结构现场防火涂料应采用无污染、耐候性好的材料。

检验方法：检查防火涂料材料质量证明文件及检验报告，涂装施工记录，隐藏工程验收记录。

检查数量：全数检查。

5.3.6复杂空间钢结构制作和安装，宜采用仿真技术模拟施工过程和状态。

检验方法：检查包含BIM仿真技术模拟演示的施工方案等证明文件。

检查数量：全数检查。

5.3.7工程所用砌筑材料应选用绿色、环保材料。

检验方法：检查砌筑材料出厂证明文件及检验报告。

检查数量：全数检查。

5.3.8配筋砌体的钢筋或钢筋网，其品种、规格、尺寸及防腐处理，应符合有关规定。

检验方法：观察，核查原材料质量证明文件。

检查数量：全数检查。

5.3.9砌块砌筑前应按墙体排块图设计进行试排。

检验方法：检查施工方案、施工记录等。

检查数量：全数检查。

6  建筑装饰装修

6. 1一般规定

6. 1. 1绿色建筑工程建筑装饰装修施工质量验收应符合本标准和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

6.1. 2砌体结构墙、蒸压加气混凝土墙、轻质墙及复合墙等墙体施工质量要求和验收标准按现行的国家、行业和地方有关标准规定执行。

6.1. 3幕墙工程施工质量要求和验收标准应符合本标准和现行国家标准。

6.1. 4当石材含放射物质时，应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。

6.1. 5建筑装饰装修工程作用的材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

6. 2主 控 项 目

6. 2. 1  墙体工程的热工及隔声性能验收应符合下列规定：

1墙体工程当采用预制墙板等定型产品或成套技术时，其型式检验报告应包含热工性能、隔声性能、安全性和耐候性检测，且各参数不得低于设计要求；

2墙体工程的隐蔽工程验收应有详细的构造做法等文字记录和必要的影像资料。

检验方法：核查型式检验报告及隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检査。

6. 2. 2  墙体粘结、填充、抹面的砂浆应采用预拌砂浆。

检验方法：核查预拌砂浆购销合同、进场记录和砂浆用量清单。

检査数量：全数检査。

6. 2. 3非砌筑墙体的使用及安装应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：对照设计文件检查非砌筑墙体的构造做法，核査材料清单。

检査数量：全数检查。

6. 2. 4外门窗的可开启面积应符合设计文件要求。

检验方法：对照门窗设计文件，尺量检查，核查可开启扇的位置、面积、开启 角度是否符合设计要求。

检查数量：按不同类型的房间、不同规格型号的外门窗分类统计，全数检查。

6. 2. 5外窗遮阳设施的性能、规格和尺寸应符合设计要求和相关标准规定；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查。核查遮阳设施的抗风计算报告或性能检测报告。

检查数量：全数检查。

6. 2. 6建筑外门窗的气密性、水密性、保温性能、遮阳和采光性能、中空玻璃露点、抗风性能、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件、材料复试报告。根据设计文件核查门窗节能性能标识。

检查数量：全数核查。

6. 2. 7幕墙可开启面积应符合设计文件要求。

检验方法：对照施工图设计文件、幕墙设计文件，尺量检查，核查现场可开启扇的位置、面积、开启角度是否符合设计要求。

检查数量：按不同类型的房间、不同规格型号的开启扇分类统计，全数检査。

6. 2. 8幕墙遮阳装置的性能、规格和尺寸应符合设计要求。

1外部遮阳装置的抗风性能应满足设计要求和相关标准的规定；

2遮阳装置的遮阳系数应满足设计要求；

3遮阳装置的安装位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查进场材料构配件质量证明文件、材料复验报告和外部遮阳装置抗风性能见证检测报告以及计算书，观察、尺量、手扳检查。

检査数量：全数检查。

6. 2. 9幕墙工程使用的材料、构配件等进场时，应对其下列性能进行复验，并应符合设计要求。

1保温隔热材料：导热系数、密度、燃烧性能；

2幕墙玻璃：传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点、可见光反射比；

3隔热型材：抗拉强度、抗剪强度；

4透明半透明遮阳材料：可见光透射比、可见光反射比；

5其他反光面板材料：可见光反射比；

6石材的弯曲强度、耐冻融性、吸水率。

检验方法：核查复验报告。

检査数量：同一厂家的同一种产品，抽査不少于1组。

6. 2. 10建筑主要功能房间室内噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。

检验方法：核査检测报告。对照施工图、室内背景噪声分析报告，结合现场踏勘，选取建筑内部噪声较不利的房间或有代表性的房间进行室内噪声现场检测，并需同步记录室外测点的噪声值。室外测点应靠近被检测房间，宜布置于被测房间同朝向侧的室外阳台、走廊或上下楼层的临近位置。

检查数量：每个建筑单体应选取噪声最不利的户型，检测点要覆盖高中低不同楼层。

6. 2. 11建筑主要功能房间建筑构件隔声性能应符合设计要求及现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求：

1主要功能房间的楼板、外窗及分户墙隔墙的空气声隔声性能；

2楼板撞击声隔声性能。

检验方法：对照施工图，核查楼板、外窗和分户墙隔墙等构件隔声性能检测报告。

检査数量：均不少于两组。

6. 2. 12电梯井、机房、剧场等需要进行声学处理的场所使用的声学功能材料其品种、规格以及声学性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：现场检查。核查产品合格证及相关声学性能型式检验报告。

检查数量：全数检查。

6. 2. 13外窗的透光折减系数应符合设计要求。

检查方法：核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6. 2. 14建筑围护结构施工完成后，应对建筑物的采光系数和采光均匀度（顶部采光时）进行现场实体检验。

检查方法：核查检查报告。

检查数量：每种功能区域检查不少于两处。

6. 2. 15所用装饰装修材料和成品应做质量检查和验收，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定，有害物质含量应满足设计要求和有关标准的限量规定。

1涂料和胶粘剂等应符合国家有关建筑装饰材料有害物质限量标准的规定；

2建筑装饰装修材料检测依照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325等国家标准、行业标准及产品标准执行。

检验方法：

1核查产品合格证等质量证明文件；

2核查装饰装修材料有害物质含量复验报告。

检査数量：每个检验批应至少抽査1组；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

6. 2. 16建筑围护结构施工完成后，建筑物室内空气中的氨、甲醛、苯、二甲苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合设计要求和现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定。

检验方法：核查现场检测报告。

检查数量：符合相关标准规定。

6. 2. 17卫生间、厨房的外墙内侧、浴室的墙面、顶棚应按设计要求设置防潮层。

检验方法：核查隐蔽记录。

检查数量：全数检查。

6. 2. 18有防水要求的地面，其节能保温做法不得影响地面排水坡度，保温层面层不得渗漏。

检验方法：用长度500mm水平尺检查；观察检查，核查防水层蓄水试验记录。

检查数量：全数检查。

6. 2. 19保温层的表面防潮层、保护层应符合设计要求。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6. 3一 般 项 目

6. 3. 1施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞、外门窗框或附框与洞口之间的间隙等，应按照专项施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照专项施工方案检查施工记录。

检查数量：全数检查。

6. 3. 2外门窗可调节遮阳设施应调节机构应灵活并能调节到位。

检验方法：现场调节试验，观察检查。

检查数量：全数检查。

6. 3. 3外窗通风换气装置的安装位置、性能参数应符合设计和产品标准要求，且应安装牢固，无渗漏。

检验方法：核查产品合格证和技术性能型式检验报告，手扳检查，试运行。检查数量：全数检査。

6. 3. 4幕墙可调节遮阳设施应符合设计要求，调节机构应灵活并能调节到位。

检验方法：现场调节试验，观察检查。

检查数量：每个检验批抽査10%，且不少于10件（处）。

6. 3. 5幕墙通风换气装置的安装位置、性能参数应符合设计和产品标准要求，且应安装牢固，无渗漏。

检验方法：核查产品合格证和技术性能型式检验报告，手扳检査，试运行。

检查数量：全数检查。

6. 3. 6镀（贴）膜玻璃的安装方向、位置应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。

检验方法：观察；检查施工纪录。

检查数量：每个检验批不少于5件（处）。

6. 3. 7可再利用材料和可再循环材料的使用部位应符合相关标准。

检验方法：现场检査，根据工程概预算材料清单、以及各种建筑材料的使用部位一览表，核査现场实施情况是否与设计一致。

检査数量：全数检査。

6. 3. 8装修预留孔洞和预埋装修面层固定件等应符合相关标准。

检验方法：对照土建和装修一体化设计图纸现场检查。

检査数量：抽检数量不低于土建和装修一体化设计房间数量的5%,且各功能区均不少于1处。

6. 3. 9体育场馆、多功能厅、接待大厅、大型会议室和剧场等有声学特性设计要求的房间，其声学指标应符合相关标准的要求。

检验方法：核查现场检测报告。检测项目依据《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959确定。

检査数量：按典型功能房间每类检査。

6. 3. 10主要功能房间的釆光系数应符合现行国家标准《建筑釆光设计标准》GB 50033要求：

检验方法：

1现场测量是否符合居住建筑卧室及起居室的窗地面积比计算书；

2核查资料。公共建筑现场检査主要功能房间天然采光情况，核查公共建筑天然采光模拟分析报告和采光系数现场检测报告，如有顶部釆光还需核查釆光均匀度检测报告。

检查数量：

1窗地面积比按户型全数检查，覆盖不同外窗类型；

2采光系数检测时，对设计达标的采光最不利功能房间进行抽检，每类主要功能区检査不少于2处。

6. 3. 11公共区域室内天然釆光效果符国家现行相关标准的规定。

检验方法：

1主要功能房间眩光控制措施：对照建筑专业施工图、采光计算报告，核查主要功能房间遮阳板、内饰面材料等眩光控制措施实施情况：

2公共建筑内区和地下空间天然采光利用措施及实施情况：核查采光井、导光管等采光设施的位置、尺寸、性能参数与设计一致。

检查数量：全数检査。

6. 3. 12对主要功能房间采取有效的空气处理措施时，其技术措施的形式和性能参数应满足国家现行相关标准的规定。

检验方法：对照暖通空调专业施工图，核査空气处理措施及相关设备装置的数量、性能参数与设计的符合性。

检查数量：全数检查。

6. 3. 13采用整体化定型设计的厨房、卫浴间应符合设计要求。

检验方法：核査竣工图和整体化定型设计的厨房、卫浴间的供货合同和发票。

检查数量：全数检查。

6. 3. 14采用地面辐射供暖的工程，其地面节能做法应符合设计要求和国家现行相关标准的规定。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检查批抽查3处。

7  屋面

7. 1一般规定

7.1.1绿色建筑工程屋面施工质量的验收，应符合本标准和现行国家、地方标准的有关规定。

7.1.2绿色建筑屋面工程的施工，应在基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检査、隐蔽工程验收.

7.1.3绿色建筑屋面工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的影像资料：

1  基层；

2  保温材料的种类，保温层的敷设方式、厚度，板材缝隙的处理；

3  屋面热桥部位；

4  隔汽层。

7. 2主 控 项 目

7.2.1屋面工程应满足安全、耐久和防护的要求:

1屋面工程所采用的预制构件或混凝土构筑物等应与主体结构进行可靠连接；

2屋面蓄水试验应符合设计及现行屋面工程技术规范要求。

7.2.2绿色建筑屋面工程使用的材料应符合设计要求，材料进场时应对以下性能参数进行复验，且抽检必须合格：

1保温材料：导热系数或热阻、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度、材料的燃烧性能：

2防水材料：不透水性、低温柔性、耐热性、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度等。

7.2.3 屋面保温层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求。

7.2.4采光屋顶的透光材料的传热系数、遮阳系数、可见光反射比、可见光透射比、气密性等性能参数及节点构造做法应符合设计要求。采光屋顶应安装牢固，坡度正确，封闭严密，嵌缝处不得渗漏。

7. 3一 般 项 目

7.3.1  屋面保温层应符合下列规定：

1  屋面构造中排汽道及排汽管的设置应符合设计要求；

2 现场采用喷、浇、抹等工艺施工的保温层，其配合比应计量准确，搅拌均匀、分层连续施工，表面平整，坡向正确；

3  板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。

7.3.2 金属板保温夹芯屋面应铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确。

7.3.3屋面的隔汽层位置及构造做法应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。

7.3.4屋面保温隔热层施工完成后，为了避免保温层受潮、浸泡或受损，应及时施工找平层、防水层或保护层。

7.3.5屋面工程使用建筑废弃物综合利用产品，其使用部位、用量和性能应满足设计要求。

8建筑给水排水及采暖

8. 1一般规定

8.1.1绿色建筑给水排水及供暖分部工程专项质量的验收，应符合本标准和现行国家规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

8.1.2非传统水源供水系统应与项目主体工程同步施工、同步验收，其规模和设备选型等应符合设计要求和相关标准的规定。

8.1.3太阳能热水系统应与项目主体工程同步施工及验收，其规模和设备选型等应符合设计要求和相关标准的规定。

8.1.4绿色建筑工程专项质量验收前，施工单位应对建筑给水排水及供暖系统进行综合调试，其结果应符合设计要求。

8. 2主 控 项 目

8.2.1给水排水工程所使用的设备材料、管道、阀门、仪表，保温材料等，应按照设计要求对其类别、材质、规格、外观以及节能指标和标识进行核查，符合现行国家有关标准的规定。用水器具应采用二级以上节水效率的器具。

检查方法：核查合格证以及相关试验报告，现场实物观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.2给水排水系统的设置应符合下列规定：

1  生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求；

2  非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

检验方法：核查检验报告，必要时抽样检测；查验现场。

检查数量：全数检查。

8.2.3隔油池、化粪池、人工湿地、污水处理站、雨水弃流装置、雨水处理站、雨水基础等排水设施的设置应符合设计要求。

检验方法：核查相关图纸，现场检查。

检查数量：全数检查。

8.2.4  锅炉的类型及其额定效率、烟气排放标准应满足设计要求。

检验方法：核查设计图纸、检测报告。

检查数量：全数检查

8.2.5热水循环泵的供暖系统的耗电输热比（HER）应满足设计要求。

检验方法：核对设备铭牌，核查合格证及调试报告。

检查数量：全数检查。

8.2.6住宅、单独出售的公寓建筑设置的计量装置应符合设计要求，计量表应出户集中管理并预留远程抄表接口。

检查方法：现场检查。

检查数量：按照计量系统装置总数不少于5%、且不少于5处抽查。

8.2.7供暖系统安装完毕后，应进行联合试运转和调试。

检验方法：检查室内采暖系统试运转和调试纪录。

检查数量：全数检查。

8.2.8中水和雨水系统应符合下列要求：

1  中水和雨水回收系统管道在安装完成后，承压管道系统和设备应进行水压试验，非承压管道和设备应进行灌水试验；

2  中水给水管道不得装设取水水嘴，并应设置醒目的标识。

检查方法：核对检验报告、现场观察检查。

检查数量：按照系统抽查不少于10%，且不少于5处。

8.2.9太阳能热水系统的基座、支架、集热器、储热水箱、冷热水管道系统及与主体结构的连接应满足设计及相关规范要求。

检查方法：观察、尺量检查。

检查数量：检查不少于10%，且不少于2处。

8.2.10采暖工程使用的散热器和保温材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：

1  散热器的单位散热量、金属热强度；

2  保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。

检验方法：核查复验报告。

检查数量：同厂家、同材质的散热器，数量在500组以下时，抽检2组；当数量每增加1000组时应增加抽检1组。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于2次。

8.2.11供暖系统热力入口装置的安装应符合下列规定：

1  热力入口装置中各种部件的规格、数量应符合设计要求；

2  热计量表、过滤器、压力表、温度计的安装位置及方向应正确，并便于观察、维护；

3  水力平衡装置及各类阀门的安装位置、方向应正确，并便于操作和调试。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.12景观用水水源应采用非传统水源。

检验方法：核查相关图纸，现场检查。

检查数量：全数检查。

8.2.13使用非传统水源的项目，应采取用水安全措施，且应符合下列规定：

1  非传统水源供水管道严禁与生饮用水给水管道连接，工程验收时应逐段进行检查；

2  非传统水源供水系统的水池（箱）阀门、水表、给水栓取水口均应明显标注“非传统水源”标识，且公共场所及绿化的非传统水源供水口设带锁装置；

3  非传统水源系统应设有备用水源；

4  非传统水源供水水质应根据使用性质满足相应的水质标准；

5  非传统水源供水系统在储存、输配等过程中应有足够的消毒杀菌能力，且水质不得被污染。

检查方法：核查检测报告及相关图纸，现场检查。

检查数量：全数检查。

8. 3一 般 项 目

8. 3. 1 给水及供暖系统的热水管道与支、吊架之间应设置保温衬垫，其厚度不应小于保温层的厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。保温衬垫的表面应平整，做到与保温层密切贴合。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：按数量抽查5%，且不得少于5处。

8. 3. 2散热器恒温阀及其安装应符合下列规定：

1  恒温阀的规格、数量应符合设计要求；

2  明装散热器恒温阀不应安装在狭小和封闭空间，其恒温阀阀头应水平安装，且不应被散热器、窗帘或其他障碍物遮挡；

3  暗装散热器的恒温阀应安装在空气流通且能正确反映房间温度的位置上。

检查方法：查阅图纸、观察检查。

检查数量：检查不少于10%。

8. 3.3  采暖系统的热源设备及其辅助设备、配件的绝热，不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.4  中水和雨水系统应符合设计要求及下列规定：

1  中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件；

2  中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行敷设时，间距应符合设计要求；

3  中水给水管道严禁与生活饮用水给水管道连接，管道及设备均应设置醒目标识；系统管道的涂色在设计无要求时，应涂刷绿色，并加以间距为2m的红色色环标识。

检验方法：观察和尺量检查。

检查数量：检查不少于10%，且不少于5处。

8. 3.5水泵、换热器、锅炉（燃气或燃油热水机组）、空气源热泵机组等设备的安装应符合下列规定：

1  设备规格、基础应符合设计要求；

2  设备底座的减震措施及设备与管道的连接应符合设计或技术资料要求。

检验方法：观察检查，核对设计文件、设备合格证、铭牌。

检查数量：全数检查。

8. 3.6给水、采暖系统设备及管道的保温施工及验收应符合相关规范规定。

检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量。

检查数量：按数量检查10%，且绝热层不得少于10段、防潮层不得少于10m、阀门等配件不得少于5个。

8.3.7绿化灌溉系统采用喷灌、微灌、渗灌等高效节水灌溉方式，且应满足设计要求：

检验方法：核查相关图纸，现场观察检查。

检查数量；全数检查

8. 3.8使用非传统水源的项目，验收时应提交非传统水源利用措施清单，且应符合设计要求。

检验方法：核查相关图纸、计算书及措施清单，现场检查。

检查数量：全数检查。

8. 3.9有景观水体的项目，应按设计要求采取下列措施：

1  景观水体的补水应符合设计要求；

2  对于进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施；

3  利用水生物、植物进行水体净化。

检验方法：核查相关图纸，现场检查。

检查数量：全数检查。

9通风与空调

9. 1一般规定

9.1.1绿色建筑通风与空调分部工程专项质量验收，应符合本标准和现行国家规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

9.1.2工程竣工验收前，建设单位应组织有关责任单位进行通风与空调系统的综合调试和联合试运行，结果应符合设计要求。

9.1.3  通风空调各系统所安装的仪器、仪表应在使用合格检定或校准合格有效期内，精度等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。

9. 2主 控 项 目

9.2.1 通风与空调工程系统中采用的设备、阀门、仪表、管材、保温材料等产品除满足设计要求外，其类型、材质、规格、节能指标及外观等应符合下列规定：

1组合式空调机组、风机盘管机组 、新风机组及多联机空调系统室内机等设备的供冷量、供暖量、风量、风压、噪声及功率；

2空气能量回收装置的风量、静压损失、出口全压及输入功率；装置内部或外部漏风率、有效换气率、交换效率、噪声；

3阀门与仪表的类型、规格、材质及公称压力；

4风管的规格、材质及厚度；

5保温材料的导热系数、密度和吸水率。

检验方法：检查复验报告，检查设备合格证、核对设计文件、设备铭牌。

检查数量：同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时增加抽检1台。同厂家、同材质的保温材料，复验的次数不得少于2次。

9. 2. 2空调室外机安装位置应符合下列规定：

1  空调设备平台应与建筑主体结构一体化；

2  空调设备平台应满足空调通风散热的要求；

3  空调设备平台应满足空调安装、检修和维护空间；

4空调设备平台应有维修和保证安全的措施。

检验方法：现场检查，机组运行10分钟后测量温度差，回风测点为室外机回风面中心，距室外机组50mm的位置，室外测点应避开出风口位置，距遮挡或百叶1.5m的位置进行测量。

检查数量：按不同安装类型，各抽查不少于2组。

9. 2. 3主要功能区域及有污染物排放区域的通风措施应符合设计要求。

检验方法：

1  核查暖通空调专业施工图、特殊空间的气流组织模拟分析报告、通风处理措施及设施的产品质量证明文件、送排风系统调试记录和试运转记录；

2  现场核查主要功能区通风与空调系统送风口的形式、位置、回风口的位置或排风口的位置；

3  现场核查卫生间、餐厅、地下车库等有污染物排放区域送、排风口的位置、污染物处置措施及设施。

检查数量：按总数不同区域抽查20%，且不得少于5处，各区域不得少于1处。

9. 2. 4采用集中空调系统的建筑，室内温度、湿度、新风量应符合设计及相关标准的要求。新风系统总风量与设计偏差应不大于10%，各风口的风量与设计偏差应不大于15%。

检验方法：

1 现场检查，核查试运行及调试记录；

2核查空调房间温湿度检测报告；

3核查系统新风量及其风口风量检测报告。

4检查合格证，核对设计文件、设备铭牌。

检查数量：

1新风量应按新风系统及含新风的空调系统总数量抽检20%，且不同风量的新风系统不得少于1个系统；

2房间温湿度按空调房间总数量抽检10%，且不得少于3个房间；

3风口风量按所检风系统的总风口数量抽查20%，风口按照近端、中间区域和远端均布的原则抽样，且不得少于6个风口。

9. 2. 5房间空气调节器，其能效应符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455规定的能效等级二级或二级以上规定；多联式空调（热泵）机组，其制冷综合性能系数[IPLV(C)]应符合现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454规定的能效等级二级或二级以上规定。

检验方法：

1  核查暖通空调专业施工图；

2  现场核查空调产品能效等级等产品定货检测证明材料、系统调试记录和试运转记录；

检查数量：按总数不同区域抽查20%，且不得少于5 处，各区域不得少于1处。

9. 2. 6空调制冷（热泵）机组的性能系数和锅炉热效率应达到现行国家标准规定。

检验方法：

1  核查暖通空调专业施工图、特殊空间的气流组织模拟分析报告；

2  现场核查供暖产品的热效率与空调产品能效等级等产品定货检测证明材料、系统调试记录和试运转记录；

检查数量：全数检查。

9. 2. 7空调系统末端可独立调节的建筑，末端装置的独立启停功能应满足设计要求。

检验方法：

1  核查资料。核查暖通空调专业施工图、产品质量证明文件、空调末端系统调试记录、试运转记录；

2  现场核查末端控制装置安装情况，现场操作检查控制方式。

检查数量：按总数不同区域抽查10%，且不得少于5套，各区域不得少于1套。

9. 2. 8集中空调的水系统耗电输冷（热）比和风道系统单位风量耗功率应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

检验方法：核查风道系统单位风量耗功率及水泵耗电输冷（热）比现场检测报告。

检查数量：

1风道系统单位风量耗功率现场检测，应按风管系统总数量抽检10%，10000m3/h风量及以上的风系统全数检测；

2水泵耗电输冷（热）比现场检测，每种型号的水泵不少于1台。

9. 2. 9采用区域性冷源或独立冷源的集中空调系统的建筑，应按要求核查各户供冷计量装置。

检验方法：对照暖通空调专业施工图，核查供冷计量装置进场验收记录，将技术资料、性能检测报告等质量证明文件与实物核对，查看现场不同温度时调节运行情况、供冷计量装置调试记录、试运转记录；对供冷计量装置安装施工图，现场观察检查供冷计量装置安装情况。

检查数量：公共建筑全数检查；居住建筑按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243要求执行。

9. 2. 10通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试，单机试运转和调试结果应符合设计要求；系统总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

检验方法：核查试运转和调试记录。

检查数量：全数检查。

9. 3一 般 项 目

9.3.1 当采取节能及优化措施的空调与通风系统，其节能措施应符合设计要求。

检验方法：

1核查资料。核查暖通空调专业施工图、建筑能耗模拟计算报告，能耗降低幅度计算表，冷（热）源、输配系统及末端设备的质量证明文件和型式检验报告；

2现场检查空调与通风系统的系统形式、设备与系统效率、水泵与风机变频、热回收技术、冷却塔供冷、全新风系统、蓄能空调、余废热利用、多能互补等设置情况、优化系统控制策略等节能措施实施情况。

检查数量：全数检查。

9. 3. 2当采用自然通风与复合通风的建筑，主要功能用房室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例应符合设计要求。

检验方法：

1核查资料。核查建筑与暖通空调专业施工图、自然通风与机械通风条件下热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例模拟计算报告；

2 现场检查。现场检查自然与机械通风系统的系统形式和型式检验报告。

检查数量：全数检查。

9.3.3空调系统应分区控制，降低室内过渡区空间温度设置应符合设计要求。

检查方法:

1核查暖通空调专业施工图、不同功能空间区通风与空调系统设计与温度控制、试运转记录；

2现场核查主要不同功能区通风与空调系统的分区设计与温度控制措施；

3现场核查门厅、走道、中庭、高大空间等过渡空间的温度。

检查数量：全数检查。

9.3.4利用余热或废热回收系统提供建筑连续供热时，安装应符合下列规定：

1 各系统的形式、规格、数量及安装位置应符合设计要求；

2 各种设备、阀门、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意改变或更换；

3  系统各温控装置、计量装置与仪表的安装位置、方向应符合设计及产品说明书的要求，并便于观察、操作和调试。

检验方法：

1  核查资料。核查暖通空调专业施工图，余热废热利用计算分析报告，余热或废热提供的能量比例，核查余热、废热利用系统装置产品质量证明文件和系统试运行记录。对于采用空调冷凝器余热回收系统的，还应核查对原有冷水机组的性能系数影响的专项技术鉴定报告；

2  现场核查余热、废热利用系统实施情况。

检查数量：全数检查。

9.3.5 空调系统的冷（热）媒管道与支、吊架之间应设置保温衬塾，其厚度不应小于保温层的厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。保温衬垫的表面应平整，做到与保温层密切贴合。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：按数量抽查5%，且不得少于5处。

9.3.6空调系统设备及管道的保温施工应符合设计规定，阀门及过滤器部位的绝热层结构应严密，且保护层可拆卸。

检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量。

检查数量：按数量检查10%，且绝热层不得少于10段、防潮层不得少于10m、阀门等配件不得少于5个。

9.3.7水泵、空调机组、锅炉、冷却塔、通（排）风机等设备的安装应符合下列规定：

1  设备规格、基础应符合设计要求；

2  设备底座的减震措施及设备与管道的连接应符合设计要求或技术资料要求。

检验方法：观察检査。

检查数量：全数检査。

9.3.8降低空调与通风系统部分负荷、部分空间使用能耗的措施应符合设计要求。

1 空调系统分区域、高大空间分区及控制功能与设计一致；

2  空调冷（热）源机组配置、根据负荷变化调节制冷（热）量的控制策略、空调冷源的部分负荷性能满足设计要求；

3  水系统、风系统所采用的节能技术与设计一致。

检验方法：核查资料。核查暖通空调专业施工图，现场核查冷（热）源设备、水系统设备、风系统设备等产品质量证明文件和型式检验报告、设备单机试运转及调试记录、设备系统联合试运转及调试记录、部分负荷联合试运转记录等。

检查数量：全数检查。

9.3.9降低过渡季节空调与通风系统能耗的措施应符合设计要求。

检验方法：

1  核查资料。核查暖通空调专业施工图，核查水系统设备/风系统设备等产品质量证明文件和型式检验报告、水系统/新风系统试运转记录；

2  现场核查系统降低过渡季节通风与空调系统能耗的技术措施实施情况。

检查数量：全数检查。

9.3.10采用蓄冷系统时，蓄冷装置提供蓄存及利用的冷量比例应符合设计要求。

检验方法：

1  核查资料。核查暖通空调专业施工图，蓄冷系统计算分析报告（报告应包括:蓄冰机组在蓄冰工况的性能系数（COP)及综合部分负荷性能系数（IPLV)、空调工况的性能系数（COP)及综合部分负荷性能系数（IPLV)、非蓄冰机组空调工况的性能系数（COP)及综合部分负荷性能系数（IPLV))，蓄冷系统 设备产品质量证明文件和系统试运行记录；

2  现场检查蓄冷系统及设备设计方案的实施情况，释冷、蓄冷等智能化运行模式。

检查数量：全数检查。

9.3.11与地下车库排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置应符合设计要求。

检验方法：查阅暖通空调施工图、建筑智能化施工图及设计说明。物业单位提供的运行记录等，并现场核查。

检查数量：全数检查。

9.3.12建筑主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动。

检验方法：查阅暖通空调施工图、建筑智能化施工图及设计说明。物业单位提供的运行记录等，并现场核查。

检查数量：全数检查。

9.3.13地源热泵地埋管換热系统的水平干管管沟开挖及管沟回填应符合下列规定：

1水平干管管沟开挖应保证0.002的坡度；

2水平管沟回填料应保证与管道接触紧密，且不得损伤管道；

3水平地埋管换热器最上层埋管頂部应在冻土层以下0.4m；

4竖直地埋管换热器埋管的水平环路集管应在冻土层以下0.6m；

5竖直地埋管环路供、回水环路集管的间距不应小于0.6m；

6水平地埋管换热器沟槽底部应铺设相当于管径厚度的细沙，管道不应有折断、扭结等问题，转弯处应光滑，且应采取固定措施。

检验方法：观察检査，核査隐蔽工程验收记录。

检査数量：全数检査。

9.3.14地源热泵换热系统工程所采用的管材、管件、水泵、阀门、仪表、绝热 材料等应进行进场验收与核査，验收与核査的结果应经监理工程师（建设单位代表）检査认可，并形成相应的验收与核査记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并符合相关标准和规定。

检验方法：检査进场验收记录与核査记录等质量证明文件和相技术资料。

检査数量：全数检査。

9.3.15地源热泵换热系统应随施工进度相关的隐蔽部位或内容进行验收，并有详细的文字记录和必要的图像资料，且包括下列内容：

1  连接中间分、集水器的地埋管环路接管或水平环路集管处设关断阀；

2  窗井内的管道、阀门、分集水器应有可靠的保温措施，窗井内应设集水井及排水装置；

3  地埋管换热系统应有排气、定压、膨胀、自动补水装置；

4  进人地埋管换热系统的介质应经可靠的过滤处理；

5  各地埋管换热系统间应有可靠的水力平衡措施；

6  换热系统采用的金属管道内壁应有防锈蚀特性；

检验方法：观察检査，核查隐蔽工程验收记录。

检査数量：全数检査。

9.3.16地源热泵地埋管换热系统的安装应符合下列规定：

1 钻孔和水平埋管的相关参数应符合设计要求；

2回填料及配比应符合设计要求，回填应密实；

3各环路流量应平衡，且应满足设计要求；

4循环水流量及进出水温差均应符合设计要求；

5地埋管内换热介质、防冻剂类型、浓度及有效期应在充注阀处注明。

检验方法：观察检査，核査相关检验与试验报告，通过观察检査管道上的标注尺寸或利用铅坠和鱼线采用悬吊法检测下管长度，核査单孔回填材料数量，核查相关资料、文件、进场验收记录及检测与复验报吿。

检査数量：钻孔深度、垂直地埋管长度及回填密实度按钻孔数量的2%抽检，且不得少于2个。其他内容全数检査。

10建筑电气

10. 1一般规定

10.1.1绿色建筑电气工程专项质量验收，应符合本标准和现行国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796的有关规定。

10.1.2绿色建筑电气工程验收的检验批划分应按本规程的规定执行,按系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。

10.1.3工程竣工验收前，建设单位应组织相关责任单位进行绿色建筑电气系统的综合调试和联合试运行，结果应符合设计要求。

10. 2主 控 项 目

10.2.1  绿色建筑电气工程所使用的材料、设备等产品进场时，应对其类型、规格以及节能技术性能参数、绿色能效评价等级等进行核查和验收。进场核查和验收的结果应经监理工程师检查认可，并形成相应的核查、验收记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合现行国家的有关规定。

检查方法：按照进场批次，对技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对检查。

检查数量：全数检查。

10.2.2供配电系统使用的电缆（电线）截面积不得低于设计规定值，进场时，应对其截面积和线芯导体电阻值进行复验，复验应为见证取样送检。

检查方法：按照进场时批次抽样送检，核查检验报告结果。

检查数量：同品牌进场各种规格总数的10%，且不少于2个规格。

10.2.3配置电动车充电设备的停车位数量比例和充电设备数量应满足设计要求；充电设备基础设施设置应满足《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313的要求。

检验方法：对照施工图，核查充电设备数量、充电设备产品质量证明文件、检验报告、设备调试记录等资料并与实物核对。

检查数量：全数核查。

10.2.4大型公共建筑或办公建筑，其照明系统、水泵、空调机组、风机、电梯以及其它设备机房等用电分项计量装置，应做好记录和存储各用电设备的用电量和能效参数，并应预留相关数据上传的协议接口。

检验方法：对照施工图、检查设备数量，调试记录等资料并与实物核对。

检查数量：全数核查。

10.2.5照明系统采用的感应延时、光控延时、声控延时控制、定时控制或多级调 节控制等一种或多种集成的控制方式或分区控制方式和功能应符合设计要求。如公共建筑的门厅、电梯大堂、客房走廊、地下车库等照明系统宜具有夜间定时调光和降低照度的功能。

检验方法：对照施工图检查并与实物核对。

检查数量：抽查。

10.2.6工程安装完成后应对低压配电进行系统调试，调试合格后应对低压配电系统电压偏差和功率因数进行检查。其中：

1  10kV及以下配电变压器低压侧，功率因数不低于0.9；

2  供电电压允许偏差：三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%；单相220V为+7%、-10%；

3  三相电压不平衡度允许值为2%，短时不得超过4%；

4建筑供电系统谐波抑制和治理、无功补偿措施应符合设计要求。

10.2.7建筑物内楼梯间、走道等处的应急照明由自熄开关控制时，必须具有应急强制切换和自动点亮功能。

检查方法：现场检查、模拟试验。

检查数量：按系统抽检10%，且不少于5处。

表10.2.7  谐波电流允许值

| 标准电压（kV） | 基准短 路容量（MVA） | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

检验方法：厂家提供产品参数是否与设计图纸参数相符，核查相关装置的质量证明文件，使用标准仪器仪表进行现场测试。

检查数量：受电端全部检查，末端处抽5%。

10. 3一 般 项 目

10. 3. 1 建筑照明应符合下列规定：

1照明数量、质量以及室内照度、照明功率密度、照明眩光应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全 性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品。

3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。

检验方法：核査相关竣工图，计算书，室内照度、照明功率密度、照明眩光现场检测报告，产品说明书及产品型式检验报告。

10. 3.2配电变压器的选择应符合设计要求，其能效限定值及节能评价值应符合《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定的2级及以上能效要求。

检验方法：核查技术资料和性能检测报告等质量证明文件并与实物核对。

检查数量：全数核查。

10. 3.3水泵风机等设备及其他电气装置的选择应符合设计要求，其能效限定值及节能平均值应满足国家标准的节能要求。

检验方法：按照进场批次核查技术资料和性能检测报告等质量证明文件并与实物核对。

检查数量：全数核查。

10. 3.4单台电梯应具有集选控制、闲时停梯操作、灯光和风扇自动控制等节能控制措施。多台电梯集中排列时，应具有按照规定程序进行集中调度和控制的群控功能。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，在全线各段均空载时应暂停或低速运行。

检查方法：现场模拟试验

检查数量：按总台数的10%抽检，且不少于2台。

10. 3.5居住建筑用电应分项分户计量，电计量表应集中布置便于管理。

检查方法：现场观察检查。

检查数量：按系统抽检5%，且不少于5处。

10. 3.6室外夜景照明应符合设计要求。

检验方法：核查室外照明灯具、光源及附件产品质量证明文件和见证取样检测（进场复验）报告；现场观察室外照明灯具、光源及附件安装情况。

检查数量：全数检查。

10. 3.7太阳能光伏系统：

1  太阳能光伏系统工程采用的光伏组件、汇流箱、电缆、并网逆变器、配电设备等进场时，应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收，并应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准的规定。

2  太阳能光伏系统的电气设备的测试应符合《建筑物电气装置》GB/T16895、《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044和《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB/T19064的相关要求并测试合格。

11智 能 建 筑

11. 1一般规定

11.1.1绿色建筑的智能建筑工程施工质量验收应符合本标准和现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的规定。

11.1.2智能建筑工程的检验批划分应按照本规范的规定执行。当需要重新划分时，可按照系统划分为若干个检验批。

11. 2主 控 项 目

11.2.1  智能建筑工程采用的设备、材料及附属产品进场时，应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和能效评价及标识等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表)检查认可，且应形成相应的质量记录。优先选用具有国家绿色标识的产品。

检验方法：按照设计要求核查质量证明文件和技术资料核查实物与资料的一致性。

检查数量：全数检查。

11.2.2  建筑智能设备管理系统应具有自动监控管理功能。

检验方法：按照设计要求对照实物进行检查。

检查数量：全数检查。

11.2.3  智能建筑工程能源管理系统的能耗数据采集与分析功能，设备管理和运行管理功能，优化能源调度功能，数据集成功能应符合设计要求。

检查方法：对管理软件进行功能检测。

检查数量：全部检查。

11. 3一 般 项 目

11. 3. 1 智能建筑工程应对系统投入、监控功能、故障报警连锁控制以及数据采集等进行检测，检测结果应符合要求。

检查方法：调用监控历史数据和运行记录,进行分析。

检查数量：全数检查。

11. 3.2通风与空调智能化系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。

检查方法：使用系统监测软件，或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能。在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量：按照系统总数的20%抽检，不足5台全部检测。

11. 3.3供暖与空调专业的冷热量总表、燃气（油）总表的数据远转功能，应符合设计要求。

检查方法：对照设计文件，核查相关检验报告和现场观察检查。

检查数量：全数检查。

11. 3.4建筑能耗分类、分项计量器具的安装和数据传输功能应符合设计要求及下列规定：

1公共建筑高、低压供电侧应分别设置总能耗计量装置，低压出线柜应按照照明及插座、冷热源、输配系统、动力装置、特殊用电回路等设置分项能耗计量装置。

2居住建筑电梯、二次供水、楼内照明、景观及小区照明、消防、辅助用房、底商、电动汽车充电桩等应设置专用回路供电，分别计量。

检验方法：对照电气设计图纸，核查电能计量装置质量证明文件、能耗监测系统功能说明文件、系统调试运行记录、智能建筑分部工程验收记录，现场检查各分项回路计量装置安装及接入能耗监测系统的情况。

11. 3.5综合布线应为物业管理用房、设备监控机房的智能化系统及设备提供相应的信息传送通道。

检验方法：对照智能化设计图纸，根据物业管理信息系统功能要求，核查智能建筑分部工程验收记录，现场检查相关设备安装和信息通道接入情况。

12建筑 节 能

12. 1一般规定

12.1.1绿色建筑的建筑节能工程施工验收，应符合本标准和现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411和黑龙江省地方标准《建筑工程施工质量验收标准建筑节能工程》DB23/1206的有关规定。

12.1.2绿色建筑供暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应进行系统节能性能的检测，受季节影响未进行的节能性能检测项目，应在保修期内补做。

12.1.3绿色建筑供暖、通风与空调、配电与照明、给水排水、建筑室内装饰装修工程安装完成后，应进行建筑能效测评。

12. 2主 控 项 目

12.2.1外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验，其抽样数量不应低于本标准的要求。

1  每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处；

2  每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。

12.2.2 当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不合格”的结论。

对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因，对因此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或评估，采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测，合格后方可通过验收。

对于建筑外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定的，应查找原因进行修理，使其达到要求后重新进行检测，合格后方可通过验收。

12.2.3  非透光围护结构热工性能（包括传热系数、热桥部位内表面温度和热工缺陷）应进行现场检测，检验结果应符合节能设计及现行有关标准的规定。当无合同约定时应按照下列规定抽样：

1  传热系数现场检测：每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。

2  热桥部位内表面温度现场：每个建筑单体选取具有代表性的房间，抽检量不少于房间总数的5%，且不少于3间；当房间总数少于3间时，应全数检测。

12.2.4  透光围护结构热工性能（包括：传热系数、遮阳系数、可见光透射比和中空玻璃露点）应进行现场检测，检验结果应符合设计及相关标准的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样：

1  每个单位工程的透光围护结构至少抽查3处，每处一个检查点；

2  当一个单位工程的透光围护结构外窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。

12.2.5当系统节能性能检测的项目出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不合格”的结论。

12.2.6太阳能光热系统完成并调试后应进行现场检测，现场检测结果应符合设计和相关标准的要求。检测项目包括全年集热系统得热量、太阳能保证率和系统集热效率。当无设计要求时应按照下列规定抽样：

1  集中式、集中分散式系统，应全数检测。

2  分散式系统，同类型总数的2%，且不得少于1套。

12.2.7太阳能光伏系统完成并调试后应进行现场测评，现场检测结果应符合设计和相关标准的要求。 检测项目包括光伏系统性能测试和光电转换效率。

检验方法：仪器测试，观察检查。

检查数量：同一类型太阳能光伏系统被测试数量为该类型系统总数量的5%，且不得少于1套。

12.2.8地源热泵系统完成并调试后应进行现场测评，现场检测结果应符合设计和相关标准的要求。检测项目包括系统能效比。

检验方法：仪器测试，检查验收报告。

检查数量：全数检查。

12.2.9绿色建筑供暖、通风与空调工程应包括供暖空调水系统性能、空调通风系统性能、锅炉热效率、空调余热回收效率等，检测应符合设计及相关标准的要求。当条件具备时，也可直接进行现场检验。

13电梯

13. 1一般规定

13.1.1电梯工程的绿色建筑施工验收，应符合本标准和现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310的有关规定。

13. 2主 控 项 目

13.2.1  单台电梯应具有集选控制、闲时停梯操作、灯光和风扇自动控制等节能控 制措施。多台电梯集中排列时，应具有按照规定程序进行集中调度和控制的群控功能。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，在全线各段均空载时应暂停或低速运行。

检验方法：现场模拟实验。

检查数量：全数核查。

13. 3一 般 项 目

13. 3. 1 单台乘客电梯能源效率等级应符合设计要求和相关标准的规定，或采用了变频调速拖动方式或能量再生回馈技术。

检验方法：核查技术文件资料、检验报告等文件。

检查数量：全数检查。

13. 3.2电梯设备的噪音、隔声减振措施应符合设计要求。

检验方法：检査设备型式检验报告（含噪声）、现场观察检查隔声、减噪、减振措施的实施情况。

检查数量：全数检查。

14室 外 工 程

14. 1一般规定

14.1.1绿色建筑室外工程的施工质量验收，应符合本标准和现行国家、地方标准的有关规定。

14.1.2室外工程的施工质量验收项目，应依据施工图设计文件的内容要求确定。

14. 2主 控 项 目

14.2.1  场地内污染源排放应符合设计要求。若场地周边有污染源，应检查其处理措施及处理效果。

检验方法：核查环境影响评估报告（表）、专项检测报告、污染源防治措施设计文件等材料。现场检查场内污染源防治措施、周边污染源消除与避让措施的实施情况及效果。

检查数量：全数检查。

14.2.2场地的竖向设计应有利于雨、雪水的收集或排放，应有效组织雨、雪水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨、雪水控制利用专项设计。

检验方法：观察检查，竣工图、场地雨（雪）水综合利用方案或专项设计文件。

检查数量：全数检查。

14.2.3固定噪声源的隔声、降噪措施应符合设计、施工工艺要求。

检验方法：现场观察检查降低噪声的措施实施情况。布置测点现场检测噪声源的噪声值。核查环境影响评估报告、噪声源降噪措施设计文件等材料，查阅固定噪声源周边测点环境噪声现场检测报告。

检查数量：全数检查。

14.2.4  建筑及照明设计避免产生光污染，并按下列规定进行验收：

1玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响应符合标准的规定；

2室外夜景照明光污染的限制应符合标准的规定。

检验方法：查阅相关设计文件、核查玻璃幕墙反射比检测报告、光污染分析专项报告、检测报告。

检查数量：全数检查。

14.2.5  场地内垃圾收集处理场所的位置和防污染设施的位置应符合设计要求，垃圾容器设置规范，便于投放和清运，提供必要的给水排水设施。

检验方法：对照设计图纸，核查垃圾分类、垃圾储存及收集处理场所的位置、面积和设施落实情况。

检查数量：全数检查。

14.2.6  中小学校、幼儿园合成材料运动场地面层应进行有害物质含量检测。检测结果应满足现行国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246的规定。

检验方法：核查技术资料、验收资料及检测报告。

检查数量：全数检查。

14. 3一 般 项 目

14. 3. 1 场地及周边的公共服务设施配置应检查下列内容：

1  住宅建筑：

1）场地出入口到达幼儿园、小学、中学、医院、商业服务设施的步行距离；

2）场地1000m范围内公共服务设施的种类数量；

3）场地到达群众文化活动设施、老年人日间照料设施的步行距离。

2  公共建筑：

1）兼容的公共服务功能种类数量；

2）配套辅助设施设备的使用；

3）公共空间的开放应符合设计要求；

4）室外活动场地的开放应符合设计要求。

检验方法：现场观察，对照场地规划图或建筑总平面图，现场观察检查公共服务配套设施的建设及分布情况；核查建设工程规划许可证、规划验收证明材料及相关证明材料、复核设计文件。

检查数量：全数检查。

14. 3.2场地交通设施应检查下列内容：

1  场地出入口到达公共汽车站的步行距离或到达轨道交通站的步行距离；

2  场地周围的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）及公交线路、数量；

3  地面停车位设计；

4  机械停车和停车设施；

5  电动汽车充电桩的停车位比例的设计；

6  步行道系统的设计；

7  便捷人行通道的设计。

检验方法：现场观察检查场地交通情况、停车设施及停车方式及步行系统实施情况；核查规划图或建筑总平面施工图，机动车及自行车停车设施质量证明文件；核查停车库设计。

检查数量：全数检查。

14. 3.3健身场地应检查下列内容：

1  室外健身场地面积；

2  专用健身慢行道宽度、长度；

3  室内健身空间的面积。

检验方法：现场观察，对照场地规划图或建筑总平面图，现场观察检查健身场地的建设及分布情况。

检查数量：全数检查。

14. 3.4场地内无障碍设施应符合标准的规定，场地内外人行通道的无障碍系统应有良好的衔接。

检验方法：现场观察检查场地无障碍系统实施情况，与市政无障碍设施衔接情况。

检查数量：全数检查。

14. 3.5绿色建筑周围环境噪声应进行现场检测。环境噪声检测结果应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查环境噪声检测报告。

检查数量：测点应满足下列规定：

1  测点应包含场地各主要人员活动区域，并根据场地大小均匀分布；

2  不少于4个测点，测点间距最长不超过200m；

3  测点条件满足一般户外条件。

15绿色建筑专项质量验收

15.0.1绿色建筑工程专项质量验收的程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中单位工程验收的有关规定。

15.0.2绿色建筑工程质量验收应符合下列规定：

1符合工程勘察、设计文件的要求；

2主控项目全部条文及设计文件所涉及的一般项目条文符合本标准要求；

3分部验收符合相关专业验收标准的规定。

15.0.3建设单位应在单位（子单位）工程竣工验收前，按相关规定组织绿色建筑专项质量验收，并应形成记录（见附录C）。主要验收内容应符合下列规定：

1  各分部工程及室外工程绿色建筑专项质量验收符合要求；

2  绿色建筑工程专项质量控制资料和检测（检验）报告齐全，并与工程实际相符；

3  创新技术和创新管理；

4  满足安全和使用功能要求。

15.0.4绿色建筑工程各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录。重要工序需经监理单位检查认可后，方能进行下一道工序施工。

15.0.5绿色建筑工程单位（子单位）工程专项质量验收、绿色建筑室外工程专项质量验收过程中所核查数据应以施工过程中形成的文件及第三方检测报告为依据。

15.0.6绿色建筑工程单位（子单位）工程专项质量验收、绿色建筑室外工程专项质量验收，应在绿色建筑分部工程全部验收合格，并按照本标准规定经过现场检测合格的基础上，确认绿色建筑工程质量达到验收条件后方可进行。

15.0.7绿色建筑工程专项质量验收资料应按规定建立电子档案，验收时应对下列资料进行核查：

1绿色建筑工程设计文件和涉及绿色建筑性能的相关图纸会审记录、设计变更和洽商文件等；

2绿色建筑专项施工方案，绿色施工与管理措施实施记录；

3主要材料、设备、构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告；

4隐蔽工程验收记录和相关影像资料；

5绿色建筑各分部工程及室外工程验收记录（见附表B至附表D）；

6绿色建筑分项工程质量验收记录，必要时应核查检验批验收记录；

7建筑外墙节能构造现场实体检验报告或外墙传热系数检验报告；

8 外窗气密性现场检验报告；

9  风管系统严密性检验记录；

10  现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录；

11  设备单机试运转及调试记录；

12  设备系统联合试运转及调试记录；

13  设备系统节能性能检验报告；

14具有相关资质单位出具的绿色建筑现场检测报告；

15其他对工程质量有影响的重要技术资料。

16  其它对绿色建筑工程验收有影响的技术资料。

15.0.8绿色建筑分部工程专项质量验收记录可按本标准附录B填写。

绿色建筑的分项工程和检验批的专项质量验收记录可按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的要求填写。

15.0.9绿色建筑专项查验不合格或者建筑能效测评不符合设计要求的，不得通过竣工验收。

15.0.10绿色建筑工程运营方宜参与绿色建筑工程专项质量验收工作。

附录A绿色建筑主要材料和设备进场复验项目

绿色建筑主要材料和设备进场复验项目情况见表A要求。

表A绿色建筑主要材料和设备进场复验项目

| 序号 | 分部工程 | 检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 绿色建材（高强钢筋、高性能混凝土）。 |
| 2 | 主体结构 | 1 高耐久混凝土的抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能及早期抗裂性能； 2 耐候结构钢的韧性、塑性拉伸、耐磨、耐高温、耐腐蚀性； 3 耐候型防腐涂料的耐着力、柔韧性、耐冲击性、耐弯曲性； 4 钢结构防火涂料粘结强度、干燥时间、耐水性； 5 砌体的当量导热系数、强度等级、密度、抗冻性能。 |
| 3 | 装饰装修 | 1 建筑外门窗的气密性、水密性、保温性能、采光性能、中空玻璃露点、抗风性能、玻璃遮阳系数和可见光透射比； 2 玻璃幕墙的遮阳系数、传热系数、中空玻璃露点； 3 遮阳板等面板材料的可见光反射比； 4 隔热型材的的力学性能、热变形性能； 5 建筑构件空气声隔声性能； 6 建筑物室内空气中的氨、甲醛、苯、二甲苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度。 |
| 4 | 屋面 | 1 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能； 2 防水材料的不透水性、低温柔性、耐热性、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度等； 3 采光屋顶的透光材料的传热系数、遮阳系数、可见光反射比、可见光透射比、气密性。 |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 1 散热器的单位散热量、金属热强度； 2 保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。 |
| 6 | 通风与空调系统 | 1风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声； 2 绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率； 3 风机的风机单位风量耗功率； 4 组合式空调机组漏风量； 5 空气-空气能量回收装置交换效率。 |
| 7 | 建筑电气 | 1 照明光源初始光效； 2 照明灯具镇流器能效值； 3 照明灯具效率； 4 照明设备功率、功率因数。 5 电线、电缆的导体电阻值。 |
| 8 | 智能建筑 | 1 光缆传输性能； 2 电缆传输特性； 3 火灾应急广播系统传输线缆、槽盒和导管的防火保护材料的防火性能。 |

续表A

| 9 | 建筑节能 | 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 电梯 | 1 照明灯具效率、设备功率； 2 电线、电缆的导体电阻值。 |
| 11 | 室外工程 | 1 合成材料面层原料中有害物质含量； 2 玻璃幕墙的可见光反射比； 3 环境噪声。 |
| 12 | 建筑室内 环境 | 1 导光管； 2 绿色建材。 |

附录B绿色建筑分部工程专项质量验收记录

绿色建筑各分部工程及室外工程专项质量验收见下表B-1至表B-10要求。

表B-1绿色建筑地基与基础分部工程专项质量验收记录表

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 技术负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（建设）单位 验收结论 |
| 主 控 项 目 | 场地土壤氡浓度检测 |  | 第 4.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 预拌现浇混凝土使用 |  | 第 4.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 预拌砂浆使用 |  | 第 4.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 高强高性能混凝土使用 |  | 第 4.2.4 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 综合平衡挖填土方 |  | 第 4.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 基坑支护重复利用 |  | 第 4.3.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 地下水综合利用 |  | 第 4.3.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 建筑废弃物综合利用 |  | 第 4.3.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 预制桩基础应用 |  | 第 4.3.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 鼓励选用本地化建材 |  | 第 4.3.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 逆做法施工应用 |  | 第 4.3.7 条 | □是□否 |  |  |
|  | 冬施节能措施 |  | 第 4.3.8 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-2绿色建筑地基与基础分部工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲 方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 预拌混凝土的使用 |  | 第 5.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 高强钢筋的使用 |  | 第 5.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 高强混凝土的使用 |  | 第 5.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 高耐久性混凝土使用 |  | 第 5.2.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 混凝土中有害物质含量 |  | 第 5.2.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 结构设计优化 |  | 第 5.2.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 工业化生产的预制构件的使用 |  | 第 5.2.7 条 | □是□否 |  |  |
|  | 装配式工程装配率 |  | 第 5.2.8 条 | □是□否 |  |  |
|  | 预制构件、部品配件质量 |  | 第 5.2.9 条 | □是□否 |  |  |
|  | 钢结构高强钢材使用 |  | 第 5.2.10 条 | □是□否 |  |  |
|  | 耐候结构钢或耐候型防腐涂料使用 |  | 第 5.2.11 条 | □是□否 |  |  |
|  | 砌体用定型产品的性能 |  | 第 5.2.12 条 | □是□否 |  |  |
|  | 预拌砂浆使用 |  | 第 5.2.13 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 清水混凝土及装饰混凝土的效果 |  | 第 5.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 模板隔离剂的使用 |  | 第 5.3.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 装配式结构构件安装和节点处理质量 |  | 第 5.3.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空心楼盖等结构新技术 |  | 第 5.3.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 钢结构防火涂料使用 |  | 第 5.3.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 复杂空间钢结构制作和安装 |  | 第 5.3.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 砌体绿色建材产品 |  | 第 5.3.7 条 | □是□否 |  |  |

续表B-2

|  | 配筋砌体质量 |  | 第 5.3.8 条 | □是□否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墙体排块图设计 |  | 第 5.3.9 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-3绿色建筑装饰装修分部工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部（子分 部）工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方） 单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 墙体工程的热工及隔声性能验收 |  | 第 6.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 预拌砂浆使用 |  | 第 6.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 非砌筑墙体的使用及安装标准 |  | 第 6.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 外门窗的可开启面积 |  | 第 6.2.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 外窗遮阳设施 |  | 第 6.2.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 建筑外门窗性能 |  | 第 6.2.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 幕墙可开启面积 |  | 第 6.2.7 条 | □是□否 |  |  |
|  | 幕墙遮阳装置 |  | 第 6.2.8 条 | □是□否 |  |  |
|  | 幕墙工程材料性能 |  | 第 6.2.9 条 | □是□否 |  |  |
|  | 功能房间室内噪声 |  | 第 6.2.10 条 | □是□否 |  |  |
|  | 功能房间建筑构件隔声性能 |  | 第 6.2.11 条 | □是□否 |  |  |
|  | 需要进行声学处理的场所使用 功能材料 |  | 第 6.2.12条 | □是□否 |  |  |
|  | 外窗的透光折减系数 |  | 第 6.2.13条 | □是□否 |  |  |
|  | 建筑物的采光要求 |  | 第 6.2.14条 | □是□否 |  |  |
|  | 装饰装修材料质量要求 |  | 第 6.2.15条 | □是□否 |  |  |
|  | 室内环境污染物检测 |  | 第 6.2.16条 | □是□否 |  |  |
|  | 卫生间、浴室防潮层设置 |  | 第 6.2.17条 | □是□否 |  |  |
|  | 防水地面坡度要求 |  | 第 6.2.18条 | □是□否 |  |  |
|  | 保温层的表面防潮层、保护层 |  | 第 6.2.19条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 外墙孔洞、外门窗框间隙隔断热桥措施 |  | 第 6.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 外门窗可调节遮阳设施 |  | 第 6.3.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 外窗通风换气装置 |  | 第 6.3.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 幕墙可调节遮阳设施 |  | 第 6.3.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 幕墙通风换气装置 |  | 第 6.3.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 镀（贴）膜玻璃、中空玻璃的安装 |  | 第 6.3.6 条 | □是□否 |  |  |

续表B-3

|  | 可再生建材的使用部位要求 |  | 第 6.3.7 条 | □是□否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装修预留孔洞和预埋装修面层固定件 |  | 第 6.3.8 条 | □是□否 |  |  |
|  | 大型房间声学指标 |  | 第 6.3.9 条 | □是□否 |  |  |
|  | 主要功能房间的釆光系数 |  | 第 6.3.10 条 | □是□否 |  |  |
|  | 公共区域室内天然釆光效果 |  | 第 6.3.11 条 | □是□否 |  |  |
|  | 主要功能房间的空气处理措施 |  | 第 6.3.12 条 | □是□否 |  |  |
|  | 采用整体定型化设计的厨房、卫浴间 |  | 第 6.3.13 条 | □是□否 |  |  |
|  | 辐射供暖的地面 |  | 第 6.3.14 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-4绿色建筑屋面分部工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 屋面安全、耐久、防护要求 |  | 第 7.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 屋面材料品种、规格、性能 |  | 第 7.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 屋面保温层 |  | 第 7.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 采光屋面透光材料物理属性 |  | 第 7.2.4 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 屋面保温层的铺设、隔热层 |  | 第 7.3.1 条 第 7.3.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 金属板保温夹芯屋面 |  | 第 7.3.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 屋面隔汽层 |  | 第 7.3.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 屋面工程再生材料选用 |  | 第 7.3.5 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-5绿色建筑建筑给排水及供暖分部工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应 条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 给水排水材料使用情况 |  | 第 8.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 给水排水系统设置 |  | 第 8.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 排水设施设置 |  | 第 8.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 锅炉的类型及其额定效率、烟气 排放 |  | 第 8.2.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 热水循环泵供暖系统 |  | 第 8.2.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 建筑应按区域及使用功能分别 设置计量装置 |  | 第 8.2.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 供暖系统运转和调试 |  | 第 8.2.7 条 | □是□否 |  |  |
|  | 中水和雨水系统 |  | 第 8.2.8 条 | □是□否 |  |  |
|  | 太阳能热水系统 |  | 第 8.2.9 条 | □是□否 |  |  |
|  | 散热器保温材料进场复试 |  | 第 8.2.10 条 | □是□否 |  |  |
|  | 供暖系统热力入口装置 |  | 第 8.2.11 条 | □是□否 |  |  |
|  | 用水器具选择及各类给水管道系统 |  | 第 8.2.12 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 非传统水源安全措施 |  | 第 8.2.13 条 | □是□否 |  |  |
|  | 给水、供暖系统保温衬垫设置 |  | 第 8.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 散热器恒温阀安装 |  | 第 8.3.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 供暖系统的热源设备及其辅助设备、配件的绝热 |  | 第 8.3.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 中水和雨水系统检验 |  | 第 8.3.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 设备的安装检查 |  | 第 8.3.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 给水、供暖系统设备及管道的保温施工 |  | 第 8.3.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 绿化灌溉系统 |  | 第 8.3.7 条 | □是□否 |  |  |
|  | 非传统水源的项目验收 |  | 第 8.3.8 条 | □是□否 |  |  |
|  | 景观水体 |  | 第 8.2.1 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |

续表B-5

| 观感质量验收 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项验收结论 |  |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |
|  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |
|  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |

表B-6绿色建筑通风与空调分部工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 通风与空调工程系统 |  | 第 9.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空调室外机安装位置 |  | 第 9.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 通风措施量 |  | 第 9.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 室内温度、湿度、新风空调 |  | 第 9.2.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空气调节器 |  | 第 9.2.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 冷（温）水机组的性能系数和 锅炉热效率 |  | 第 9.2.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空调系统末端独立启停 |  | 第 9.2.7 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空调的水系统、风道系统能耗 |  | 第 9.2.9 条 | □是□否 |  |  |
|  | 集中空调系统的建筑供冷计量装置 |  | 第 9.2.9 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空调系统的综合调试和联合 试运转 |  | 第 9.2.10 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空调与通风系统节能及优化措施 |  | 第 9.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 自然通风与复合通风的室内热环境参数 |  | 第 9.3.2 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 空调系统分区 |  | 第 9.3.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 余热或废热回收系统 |  | 第 9.3.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空调系统设置的保温衬垫 |  | 第 9.3.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 空调系统保温施工 |  | 第 9.3.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 水泵、空调机组、锅炉、冷却塔、 风机设备 |  | 第 9.3.7 条 | □是□否 |  |  |
|  | 降低空调与通风系统负荷、能耗 |  | 第 9.3.8 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |

续表B-6

| 验 收 单 位 | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |
|  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |

表B-7绿色建筑电气分部工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 配电节能工程设备、原材验收 |  | 第 10.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 低压配电系统设备、原材验收 |  | 第 10.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 低压配电系统调试、检测 |  | 第 10.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 建筑能耗计量装置安装 |  | 第 10.2.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 三相照明配电干线的各相负 荷分配 |  | 第 10.2.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 建筑物室内照度、功率密度 |  | 第 10.2.6 条 | □是□否 |  |  |
|  | 照明节能工程采用材料验收 |  | 第 10.2.7 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 配电变压器 |  | 第 10.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 水泵、风机等设备设备 |  | 第 10.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 可再生能源发电系统 |  | 第 10.3.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 电动气车充电设备 |  | 第 10.3.3 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-8绿色建筑智能建筑分部工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应 条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 综合布线系统属性 |  | 第 11.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 信息网络系统属性 |  | 第 11.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 建筑设备监控系统实用性功能 |  | 第 11.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 智能化集成系统具有接口功能 |  | 第 11.2.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 能耗监测系统检测 |  | 第 11.2.5 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 综合布线系统特性 |  | 第 11.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 信息网络系统网络管理功能 |  | 第 11.3.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 建筑设备监控系统可维护性 |  | 第 11.3.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 智能化集成系统文件报表生成、 打印功能、数据分析 |  | 第 11.3.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 能耗监测系统可靠性、实时性、 可维护性 |  | 第 11.3.5 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-9绿色建筑节能分部专项质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 |  |  | 第 12.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  |  |  | 第 12.2.1 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 建筑能效测评报告 |  | 第 12.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 通风与空涸系统节能优化措施 及指标检查 |  | 第 12.2.1 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-10绿色建筑电梯分部工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 电梯工程相关的主要材料、 成品、半成品、配件 |  | 第 13.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 电梯噪声控制以及隔声减震措施 |  | 第 13.2.1 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 电梯机房的散热、防生物侵 入措施，机房内管线布设 |  | 第 13.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 电梯乘坐舒适、运行时无晃 （摆）动，厢门启闭无异响 |  | 第 13.3.2 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

附录C绿色建筑单位（子单位）工程专项质量

验收记录

表C绿色建筑单位（子单位）工程专项质量验收记录表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工许可证号 |  | 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 各施工阶段（专项）验收 |  | 施工单位自检是否符合要求 |  | 监理（建设）单位核查 |  |
| 1 绿色建筑地基与基础 |  |  |  |  |  |
| 2 绿色建筑主体结构 |  |  |  |  |  |
| 3绿色建筑装饰装修 |  |  |  |  |  |
| 4绿色建筑屋面 |  |  |  |  |  |
| 5绿色建筑建筑给排水及供暖 |  |  |  |  |  |
| 6绿色建筑通风与空调 |  |  |  |  |  |
| 7绿色建筑电气 |  |  |  |  |  |
| 8绿色建筑智能建筑 |  |  |  |  |  |
| 9绿色建筑建筑节能 |  |  |  |  |  |
| 10绿色建筑电梯 |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

附录D绿色建筑室外工程专项质量验收记录

表D绿色建筑室外工程专项质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 验收项目 |  |  | 本标准对应条款 | 是否涉及 | 施工单位 检查结果 | 监理（甲方）单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 场地内及周边污染源排放 |  | 第 14.2.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 场地雨、雪水的收集或排放 |  | 第 14.2.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 隔声、降噪措施 |  | 第 14.2.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 光污染防护措施 |  | 第 14.2.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 场地内垃圾收集处理 |  | 第 14.2.5 条 | □是□否 |  |  |
|  | 中小学校、幼儿园合成材料运动场地面有害物质含量检测 |  | 第 14.2.6 条 | □是□否 |  |  |
| 一 般 项 目 | 场地及周边的公共服务设施 |  | 第 14.3.1 条 | □是□否 |  |  |
|  | 场地交通设施 |  | 第 14.3.2 条 | □是□否 |  |  |
|  | 室内、外健身场地 |  | 第 14.3.3 条 | □是□否 |  |  |
|  | 场地内无障碍设施 |  | 第 14.3.4 条 | □是□否 |  |  |
|  | 绿色建筑周围环境噪声检测 |  | 第 14.3.5 条 | □是□否 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测）报告 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |
| 专项验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1《节水型卫生洁具》GB/T31436

2 《声环境质量标准》GB 3096

3 《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959

4 《采光测量方法》GB/T5699

5 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

6 《建筑材料放射性核素限量》GB6566

7 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T7106

8 《建筑物电气装置》GB/T16895

9 《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T 17094

10 《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB/T19064

11 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052

12《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》

GB 21454

13《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455

14 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

15《建筑釆光设计标准》GB50033

16 《建筑照明设计标准》GB 50034

17 《混凝土结构设计规范》GB50010

18 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

19《公共建筑节能设计标准》GB 50189

20《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

21 《建筑给水排水及采暖工程》GB 50242

22 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

23《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

24《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

25 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310

26《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

27《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

28《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学技术规范》GB/T50356

29《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371

30 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

31《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

32 《民用建筑节水设计标准》GB 50555

33《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

34《城镇给水排水技术规范》GB 50788

35《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104

36《体育场馆声学设计及测量规程》JGJ/T131

37《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132

38《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177

39 《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288

40《黑龙江省绿色建筑评价标准》DB23/T 1642

41 《黑龙江省建筑工程绿色施工规程》DB23/T****

黑龙江省地方标准

绿色建筑工程施工质量验收标准

DB23/T XXXX-2021

条 文 说 明

编 制 说 明

《绿色建筑工程施工质量验收标准》DB23/T XXXX-2021经黑龙江省住房和城乡建设厅2021年00月00日以第XXXX号公告批准、发布。

本标准编制过程中，编制组进行了绿色建筑工程的调查研究，认真总结了我国绿色建筑工程的实践经验，并充分借鉴省内外先进经验，广泛听取了设计、施工、检测、领域的专家意见，不断修改和完善。

为了便于广大建设、设计、施工、监理、检测等单位有关人员在使用本标准时正确和执行条文规定，本标准编制组编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据及执行过程中注意的问题进行说明。但是，本条文说明不具备与正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1  总则	83

2  术语	85

3  基本规定.	86

3.1  一般规定	86

3. 2材料、检测与验收	87

4  地基与基础	90

4.1  一般规定	90

4.2  主控项目	90

4.3  一般项目	91

5  主体结构	93

5.1  一般规定	93

5.2  主控项目	93

5. 3一般项目	94

6  建筑装饰装修	95

6.1  一般规定	95

6.2  主控项目	95

6. 3一般项目	97

7  屋面	99

7.1  一般规定	99

7.2  主控项目	99

7. 3一般项目	101

8建筑给水排水与采暖	102

8.1  一般规定	102

8.2  主控项目	102

8. 3一般项目	104

9通风与空调	106

9.1  一般规定	106

9.2  主控项目	106

9. 3一般项目	107

10智能建筑	110

10.1  一般规定	110

10.2  主控项目	110

11智能建筑	113

11.1  一般规定	113

11.2  主控项目	113

11. 3一般项目	113

12建筑节能	115

12.2  主控项目	115

13电梯	116

13.1  一般规定	116

13.2  主控项目	116

13. 3一般项目	116

14室外工程	117

14.1  一般规定	117

14.2  主控项目	117

14. 3一般项目	118

15绿色建筑专项质量验收	120

1  总 则

1.0.1本条阐述制定本标准的目的。近年来，建筑行业绿色发展理念深入人心，绿色建筑比例大幅提升。2020年7月，住房和城乡建设部等七部委印发《绿色建筑创建行动方案》，2020年11月19日黑龙江省住房与城乡建设厅等七部门结合我省实际，制定了《黑龙江省绿色建筑创建行动实施方案》，我省大力发展绿色建筑正当其时。但是，各地在推进过程中存在绿色建筑性能降低，绿色建筑的施工过程及施工质量的验收一直是开展绿色建筑工作中的薄弱环节，相关标准、政策体系相对设计、评价工作不够完善，要求不明确、把控不够严谨。有必要编制专门的绿色建筑工程施工质量验收标准，确保落实绿色设计要求，严格执行绿色建筑标准，加强绿色建筑施工过程监督管理，统一绿色建筑工程质量验收要求，保证绿色建筑工程质量。

由于绿色建筑内容体现在建筑工程的各个分部工程中，在其自身质量验收满足相关验收标准要求的同时，也应当满足绿色建筑对各分部工程的更高要求。本标准根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300要求，对绿色建筑工程施工质量的验收做出规定，将绿色建筑工程施工质量验收融入到建筑工程施工质量验收过程中，在各分部工程、单位（子单位）工程及室外工程验收时同步对各分部、单位（子单位）工程及室外工程涉及到的绿色建筑内容（含绿色设计、性能、施工质量要求等）进行专项验收。监理（建设）单位在组织建筑工程竣工预验收时，应依据施工图设计文件、绿色建筑技术要求和各分部工程、单位（子单位）工程及室外工程绿色建筑专项验收结论，对工程项目是否符合绿色建筑标准进行专项验收，并须在竣工验收报告中载明绿色建筑设计文件的实施情况；对不符合绿色建筑等级和技术标准要求的不得通过竣工验收和备案。

1.0.2本标准的适用范围是设计预评价为绿色建筑的新建、改建、扩建建筑工程。

1.0.3阐述本标准与其他相关验收规范的关系。绿色建筑工程既是符合绿色建筑标准要求，又要符合其它建筑工程标准要求的，因此绿色建筑工程的验收应符合国家有关绿色建筑标准规范的要求，还应符合其它建筑工程验收等有关标准要求。建筑工程施工质量验收的有关标准还包括各专业验收规范、专业技术规程、施工技术标准、试验方法标准、检测技术标准、施工质量评价标准等。

2术语

建设部建标［2008］182号《工程建设标准编写规定》第二十三条规定：标准中采用的术语和符号（代号、缩略语），当现行标准中尚无统一规定，且需要给出定义或涵义时，可独立成章，集中列出。

本规定术语共11条。

3 基本规定

3. 1一 般 规 定

3.12  本条阐述本标准适用绿色建筑验收的依据。施工图设计文件应经审查机构审查合格。由于材料供应、工艺改变等原因，建筑工程施工中可能需要改变原设计，为了避免这些改变影响绿色建筑工程的质量，本条对涉及绿色建筑的设计变更加以限制，任何变更不得影响绿色建筑原设计等级。

3.1.3本标准鼓励在绿色建筑建造过程中开展技术创新，积极推广建筑业新技术，提升绿色建筑品质和技术含量；同时提出绿色建筑工程采用“四新”技术的要求。为防止不成熟的技术或材料应用到工程上，应对“四新”技术要进行科技成果鉴定、技术评审或实行备案等措施。为保障“四新”技术或首次采用的施工工艺在验收过程中有据可依，施工单位在施工前应按照成果鉴定、技术评审结果制定专门的施工方案，明确施工验收方法，以保证其实施效果和验收的可操作性。

3.1.4  施工单位应将绿色建筑施工主要内容列入施工组织设计，编制绿色建筑专项施工方案，并按照施工图设计文件及方案进行施工。专项施工方案主要内容：材料利用、施工组织方案等。

3.1.5建设单位交底文件主要包括：设计文件、审查结果文件或绿色建筑评价全套评估及技术文件、专项论证文件。

3.1.6样板引路为项目质量管理“源头”措施，有利于加强对绿色建筑施工工序、关键环节的质量控制，防止绿色建筑工程质量通病，可有效减少返修施工、降低资源浪费、提高分项工程施工质量一次性验收合格率。

3.1.8室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时，混凝土分项工程应采取冬期施工措施，具体要求应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。

负温混凝土的强度等级必须符合设计要求，试件留置应符合下列规定。

1  负温混凝土用于强度检验的试件，每次取样不少于4组试件，一组用于标准养护，一组用于同条件养护检验负温混凝土受冻前的抗压强度，一组用于同条件养护检验负温混凝土的长期抗压强度并用的于结构实体检验，一组用于同条件养护28d转入标准养护28d的负温混凝土强度验收。与结构构件同条件养护的受冻混凝土试件，需解冻后方可进行受压试件。

2负温条件养护的混凝土试件需要解冻后试验，100mm×100mm×100mm的试件在20℃±2℃条件下解冻试件为4h,150mm×150mm×150mm的试件解冻试件为6h。

3检验抗冻。

3.1.9冬期施工混凝土养护选用节能环保措施，禁止使用燃烧焦炭等低热值燃料供热增温，优先选用太阳能和电能，节约能源。

## 3.2材料、检测与验收

3. 2. 1  绿色建筑应使用具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。没有“标准”的材料、构件、设备等，不能直接应用于工程，国家和地方会适时发布禁止与淘汰的材料和设备，在设计与施工中应遵守。材料、构件和设备质量是保证绿色建筑工程质量的前提，所以要加强抽样检测，以控制质量。建筑节能产品认证或具有节能标识的材料、构件和设备，已经过一定的程序，进行过检测、认证，所以规定抽样检测数量可以减少一半。在同一工程中，同厂家、同类型、同规格的节能材料、构件和设备连续三次见证取样检测均一次检验合格时，其后的检测数量也可减少一半，要注意的是有前提条件。

3. 2. 2绿色建材是指采用清洁生产技术、少用天然资源和能源、尽量使用工业或城市固态废物生产的无毒害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的建筑材料。

3. 2. 4绿色建筑工程实施过程中，应根据本标准及相关标准要求，及时对涉及绿色建筑性能的相关技术指标进行现场检测，检测报告是绿色建筑工程验收的重要依据。为保证检测数据和结果的权威性，应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告，绿色建筑检测项目应有具体内容。

3. 2. 5现场检测的目的是验证建筑材料、实施效果是否符合设计要求和国家、行业和地方有关标准的规定。

3. 2. 6要求现场检测项目根据绿建申报等级确定，在专项施工方案和专项监理实施细则中提前予以明确。特别要求现场检测必须在监理或建设单位见证下进行。并委托有资质的检测机构进行检测。

3. 2. 9系统性能检测在项目工程完成自评合格后进行，由于客观原因未完成的项目，可在完成后补做检测。对检测不符合要求的项目应对项目的影响程度进行评估，然后采取可行的技术措施进行弥补修理和整改，必要时需征得设计单位同意，整改后检测合格方可通过验收。

3. 2. 10单位（子单位）工程绿色建筑专项验收和各分部工程施工质量绿色建筑专项验收的程序和方法，应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300相关规定。

3. 2. 11绿色建筑工程涉及到建筑工程的各个方面以及部分室外工程，因此绿色建筑工程验收的内容以及文件要求也必然与建筑工程以及室外工程的部分内容相一致。为避免针对相同内容的重复验收，并结合绿色建筑工程涵盖内容的广泛性，将绿色建筑对各分部分项工程的要求拆解后放到各分部分项工程中，在分部工程验收过程中同步把绿色建筑相关内容一并验收。绿色建筑工程验收时，相关技术人员应参与验收过程。

3. 2. 12新建住宅工程应当按照分户验收管理规定实行验收。新建二星级以上的绿色建筑项目，建设单位应当委托具备法定资质条件的建筑能效测评机构进行能效测评。绿色建筑专项验收不合格或者建筑能效测评不符合设计要求的，不得通过竣工验收，市、县（市）区人民政府城乡建设行政主管部门不得予以竣工验收备案。

4  地基与基础

4. 1一 般 规 定

4. 1. 2本标准适用《绿色建筑评价》中健康舒适章节的考核内容。利用垃圾填埋场等可能存在被重金属、化学物质污染并存在健康安全隐患的场地，或对既有工业建筑改造利用或拆除重建时，应该进行土壤有害物质检测和评估，如有害物质含量过高，应进行改造处理。

4. 1. 3绿色建筑工程对基础安全耐久性进行考核，建筑结构应满足承载力要求。

4. 1. 5  本条阐述本标准适用绿色建筑中资源节约章节节材与绿色建材项的考核内容，从设计角度优化地基基础、结构体系、结构构件。

## 4. 2主 控 项 目

4. 2. 1工程开工前进行场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率检测是 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325，该条为强制性条文。为了从源头上控制土壤氡浓度对室内有害物环境的影响。

4. 2. 2绿色建筑工程注重对环境保护的响应，提倡和推广使用预拌混凝土，其应用技术成熟。与现场搅拌混凝土相比，预拌混凝土产品性能稳定，易于保证工程质量，且采用预拌混凝土能够减少施工现场噪声和粉尘污染，节约能源、资源，减少材料损耗。预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

4. 2. 3绿色建筑工程注重对环境保护的响应，提倡和推广使用预拌砂浆，其应用技术成熟。现场拌制砂浆施工后经常出现空鼓、龟裂等质量问题，工程返修率高。预拌砂浆是由专业化工厂规模化生产的，可以很好地满足砂浆保水性、和易性、强度和耐久性要求，减少环境污染、材料损耗小、施工效率高、工程返修率低。预拌砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的有关规定。

4. 2. 4本条阐述本标准适用绿色建筑中资源节约章节节材与绿色建材项的考核内容，鼓励使用高强、高性能混凝土，节约原材。

## 4.3一 般 项 目

4. 3. 1综合测量原始地貌，绘制出场地土方平衡方格网图，指导土方开挖和回填，减少土方施工工程量。根据工程量大小，可自行选择方格网尺寸，方格尺寸越小，数据越精确，计算的数据越准确。

4. 3. 2本标准适用《绿色建筑评价》中资源节约章节项的考核内容，在深基坑支护工程中，优先采用可重复再利用的支护材料，对重复再利用的支护材料在使用前进行相关性能检测，确保可重复利用，推荐应用装配式结构形式，体现绿色环保理念。

4. 3. 3本标准适用绿色建筑中资源节约章节节水与水资源利用项的考核内容，施工现场使用降水措施时严禁过度抽取地下水，对基坑以外的区域要采取可靠的回灌措施保证周边地基稳定。设置地下水循环用水装置时，对地下水成分进行检测，确保无毒害成分，可应用于冲洗现场机具、设备、车辆用水，道路洒水、降尘等措施。

4. 3. 4地基基础工程能大量使用建筑废弃物及其综合利用产品。基础、承台、基础梁的砖胎模和地下室侧壁外防水的砖砌体保护层均可使用建 筑废弃物综合利用产品。基坑回填料、垫层可以使用工程渣土或建筑废弃物再生级配骨料，因此应大力鼓励使用。

4. 3. 5根据地基勘察报告选择桩基础形式，优先选用预制桩，减少现场作业，利于绿色环保，降低对周围环境的污染。

4. 3. 6本条为国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378条文，适用于各类民用建筑的预评价、评价。预评价阶段不参评；特殊地区因客观原因无法达到者提供相关说明可不参评。鼓励选用本地化建材，是减少运输过程的资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。本条要求就地取材制成的建筑产品所占的比例应大于60%。500km是指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的运输距离。

4. 3. 7本标准在多层地下工程宜优先采用逆作法施工工艺，能减少基坑的变形，使相邻的建（构）筑物、道路和地下管线等沉降及位移减小，减少对周边环境的影响。

4. 3. 8冬期施工混凝土养护选用节能环保措施，禁止使用燃烧焦炭等低热值燃料供热增温，优先选用太阳能和电能，节约能源。

5  主体结构

5. 1一般规定

5. 1. 1绿色建筑工程主体结构施工质量要求和验收标准应符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。

5. 2主 控 项 目

5. 2. 2依据施工图及计算书，通过核查隐蔽验收记录，核对各部位的钢筋的型号、强度是否符合设计要求。

5. 2. 4高耐久混凝土指满足设计要求下，结合具体应用环境(如盐碱地等)，对抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能及早期抗裂性能等耐久性指标提出合理要求的混凝土。其各项性能的检测与试验应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定执行，测试结果应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193的规定进行性能等级划分。

5. 2. 6对结构体系、结构构件进行优化，能够有效地节约材料用量。本条对结构体系、结构构件做出了验收规定。

5. 2. 7本条对工业化生产的预制构件做出了验收规定。

5. 2. 8 预制构件质量证明文件主要包括：产品合格证和混凝土强度报告，钢筋、混凝土原材料、预埋件等均应按相关规定进行检验，其检验报告在预制构件进场时构件生产企业应提供给总包单位；应增加预制构件生产过程检查文件，如预制混凝土夹心保温墙板的保温方面检验报告等。

5. 2. 10在施工验收时应对钢结构中Q355及以上高强钢材使用情况是否满足设计和相关国家规范要求进行检验。

5. 2. 11钢结构建筑中耐候结构钢的使用情况应满足设计要求，材料性能应满足现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定；耐候型防腐涂料的使用情况应满足设计要求，材料性能应满足现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224中Ⅱ型面漆和长效型底漆的规定和设计要求。

5.2.12砌体包括混凝土空心砌块、混凝土空心砖、烧结多孔砖、轻集料混凝土空心砌块、夹心保温砌块、自保温混凝土复合砌块及各种新型墙体材料等砌体。砌体用块材、保温砂浆、填充保温材料及构件等定型产品进场时，应对当量导热系数、强度等级、密度、抗冻性能进行复验，复验应为见证取样送检。砌筑砂浆的强度等级及导热系数应符合设计要求。

5. 3一 般 项 目

5.3.5钢结构防火涂料应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB14907的规定。防火涂料喷涂施工现场应通风良好，并采取防止涂料外泄的专项措施。

6  建筑装饰装修

6. 1一般规定

6.1. 5严格执行《国家明令禁止的建筑材料和技术名录》有关禁止性规定。

6. 2主 控 项 目

6. 2. 1  安全性包括火灾情况下的安全性和使用的安全性两个方面，防火要求应符合相关的法律、法规和相关技术标准的要求；预制墙板包括各种大型墙体板材、木骨架或轻钢骨架复合墙体等：耐候性要求墙体系统在温度、湿度和收缩的作用下应是稳定的。

6. 2. 3非承重围护墙及内隔墙的非砌筑施工有利于节约施工用水、降低材料损耗。

6. 2. 4根据黑龙江省自然通风气候特点，自然通风对节能效果贡献大，外门窗的可开启设计是重要的节能措施，施工过程不得随意更改外门窗可开启的位置及面积。

6. 2. 7根据黑龙江省自然通风气候特点，自然通风对节能效果贡献大，幕墙的可开启设计是重要的节能措施，施工过程不得随意更改幕墙可开启的位置及面积。

6. 2. 8本条中规定的幕墙材料、构配件的热工性能、燃烧性能、抗风性能是实现幕墙节能指标和安全性的关键，均应进行进场复验和见证检测，并核查复验和见证检测报告，确保绿色建筑幕墙性能指标达到设计要求。

6. 2. 9对非透明幕墙节能性能影响最大的是保温隔热材料导热系数和热桥。因此，降低非透明幕墙传热系数主要靠保温材料，保温隔热材料最重要的是导热系数。而导热系数与密度关系密切，密度的变化会导致导热系数的变化。易燃保温材料，禁止在幕墙工程中使用。

透明幕墙节能性能主要取决于玻璃的遮阳系数、可见光透射比、传热系数、中空玻璃露点。

控制玻璃、透明半透明遮阳板等面板材料可见光反射比，减少幕墙对周围环境产生光污染。

隔热型材的隔热材料一般是尼龙或发泡的树脂材料，既要具有足够的强度，又要有较小的导热系数，还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。型材的力学性能是确保幕墙安全可靠的关键因素之一，而对于有机材料，其热变形性能也非常重要。型材的力学性能主要包括纵向抗剪强度和横向抗拉强度等；对于釆用隔热型材的项目要求提供力学性能进场复检报告，以证实型材用隔热材料在各种工况下的安全性能和隔热性能。

6. 2. 10按照《民用建筑隔声设计规范》GB50118附录A规定的方法对建筑室内背景噪声布点检测。

6. 2. 11建筑室内主要功能房间的分户墙空气声隔声性能的检测方法应按照《声学建筑和建筑构件隔声测量第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4《声学建筑和建筑构件隔声测量第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5要求对建筑构件空气声隔声进行检测。对于预制墙板等成品构件，也可提供隔声性能型式检验报告或产品认证报告作为验收材料。

6. 2. 12其他声学处理构件或材料主要包含以下方面:一是指对建筑噪声源进行声学处理的构件或材料，如电梯井、泵房、空调机组等建筑内噪声源的声学处理构件或材料；二是对体育场馆、多功能厅、接待大厅、大型会议室和剧场等其他有声学要求的房间釆用的声学处理构件或材料；三是建筑设计中釆用的对声学性能有明确要求的其他构件或材料。

6. 2. 15装饰装修材料主要包括石材、人造板及其制品、建筑涂料、溶剂型术器涂料、胶粘剂、木家具、壁纸、复合木地板、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等。建筑装饰装修材料检测可依照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325等国家标准、行业标准及产品标准执行。

6. 2. 16由于室内污染物浓度与选用的材料密切相关，建筑物室内空气污染物浓度应按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的相关规定进行验收检测。

6. 3一 般 项 目

6. 3. 2外门窗活动遮阳设施的调节机构是保证活动遮阳设施发挥其性能的重要部件。这些部件应能灵活调节，并且能够将遮阳构件调节到位。

6. 3. 3外窗的通风换气装置一般是在已经装好的窗户上安装，有时会切割玻璃，有时会打凿型材和墙体的间隙，造成渗漏。

6. 3. 4幕墙活动遮阳设施的调节机构是保证活动遮阳设施发挥作用的重要部件。这些部件应能灵活调节，并调节到位。

6. 3. 5民用建筑，特别是釆用中央空调的公共建筑和高层民用建筑，在幕墙开启扇正常开启或自然通风有困难的情况下，增设通风换气装置可有效改善室内空气质量。

6. 3. 7建筑中采用的可再循环建筑材料和可再利用建筑材料，可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，具有良好的经济、社会和环境效益。本条主要核查现场所釆用的可再循环建筑材料和可再利用建筑材料与设计的一致性。

6. 3. 9《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959对具体参数和检查数量做了明确的要求，本标准照此执行。当厅堂声学特性设计中明确参数指标和参照标准时，可按照设计要求的方法检测。

6. 3. 10充足的天然采光有利于居住者的生理和心理健康，同时也有利于降低人工照明能耗。建筑物釆光系数和釆光均匀度现场检测的方法依据《釆光测量方法》GB/T 5699。当外围护结构施工完成后，为了保证建筑物的釆光性能，本标准要求对建筑物的采光系数进行现场检测。当采用顶部采光时，还需要对釆光均匀度进行现场检测。其检测目的，一是验证釆光系数和采光均匀度是否符合设计和《建筑釆光设计标准》GB 50033的要求，二是进行釆光设施釆光效果的比较。

6. 3. 11建筑的地下空间和大进深的地上室内空间，容易出现天然釆光不足的情况。通过下沉庭院、下沉空间、釆光井、反光板、折光棱镜玻璃灯或光导管等设计手法或技术措施，可以有效改善这些空间的天然釆光效果。

6. 3. 12本条所指创新性或高性能技术，是指对空气的冷却、加热，加湿、过滤、净化等处理措施及相关设备装置（如空气冷却器、加热器、加湿器、过滤器）较常规技术作了收效明显的改良或创新，或其效率（热交换率、过滤效率等）等技术性能较相关标准规定有显著提升，且同样能够保障或进一步改善室内热湿环境和空气品质。

7  屋面

7. 1一般规定

7. 1. 1绿色建筑工程屋面施工质量的验收应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定。

7. 1. 2本条对绿色建筑屋面工程的施工质量控制提出了明确要求。要求屋面敷设保温层前，应先确保基层质量必须达到合格，因为若基层质量有问题不仅影响屋面工程的质量，还会对保温层的质量有直接的影响，所以基层质量不合格，将无法保证屋面保温的质量。

7. 1. 3本条对影响屋面保温效果的隐蔽部位提出隐蔽验收要求。主要包括：①基层；②保温材料的种类，保温层的敷设方式、厚度及缝隙的处理；③屋面热桥部位；④隔汽层。因为这些部位被后道工序隐蔽覆盖后无法检查和处理，因此在被隐蔽覆盖前必须进行验收，只有合格后才能进行后序施工。

7. 2主 控 项 目

7. 2. 1屋面蓄水试验检测应符合《屋面工程技术规范》GB50345规定。

7. 2. 2在屋面保温工程中，保温材料的导热系数、密度指标直接影响到屋面保温效果，压缩强度影响到保温层的保温效果和施工质量，建议选取压缩强度高的高效保温材料。因此应对保温材料的导热系数、密度、压缩强度进行严格控制，必须符合节能设计要求。应检查保温材料的合格证、有效期内的产品性能检测报告及进厂验收记录所代表的规格、型号和性能参数是否与设计要求和有关标准相符，并重点检查复验报告，复验报告必须是第三方见证取样，检验样品必须按批量随机抽取。屋面防水工程中，材料的可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、耐热度、低温柔度、不透水性必须符合设计要求及《屋面工程质量验收标准》GB 50207的相关规定。

7.2.3影响屋面保温效果的主要因素除了保温材料的性能以外，另一个重要因素是保温材料的厚度、敷设方式以及热桥部位的处理等。在一般情况下，只要保温材料的热工性能（导热系数、密度或干密度）和厚度、敷设方式均达到设计标准要求，其保温隔热效果也基本上能达到设计要求。因此本条对保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位按主控项目进行控制。

对于保温层的敷设方式、缝隙的填充质量和热桥部位采取观察检查，检查敷设方式、位置、缝隙填充的方式是否正确，是否符合设计要求和国家有关标准要求。保温层的厚度可采取钢针插入后用尺测量，也可采取将保温层切开用尺直接测量。影响屋面保温隔热效果的主要因素除了材料品质，更重要的因素是保温层的厚度、铺设方式以及热桥部位的处理等。严寒地区屋面、墙体和女儿墙都应做外保温以阻断热桥的产生。屋面与外墙连接处的保温层应连续完整，女儿墙靠屋面一侧保温层的厚度应与屋面保温层厚度一致。外装饰构件和设备支架与屋顶之间的连接件、锚固件等不应破坏或穿透外围护结构，与结构连接部位应加隔热垫。屋面女儿墙、檐沟、挑檐和与屋顶相连的圈梁是热桥处理的重点部位，如果保温不好，室内会结露，时间长了会发生霉变，影响节能。

屋顶隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

7.2. 4 本条是对透光屋顶节能方面和安装质量的基本要求。传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性是影响透光屋顶节能效果的主要因素，必须达到设计要求。安装牢固是要保证采光屋面的可靠性、安全性，如果不能牢固可靠的安装，在风荷载非常大屋面受到负压时会使屋面脱落。封闭要严密，嵌缝处要填充严密，不得渗漏，一方面是减少空气渗透，减少能耗，另一方面是避免雨水渗漏，确保使用功能。

7. 3一 般 项 目

7.3.1保温层的铺设应按本条规定检查保温层施工质量，应保证表面平整、坡向正确、铺设牢固、缝隙严密，对现场配料的还要检查配料记录。

7.3.2本条要求金属保温夹芯屋面板的安装应牢固，接口应严密，坡向应正确。检验方法是观察与尺量，应重点检查其接口的气密性和穿钉处密封性，不得渗水。

7.3.3本条要求在施工过程中保证屋面隔汽层位置、完整性、严密性应符合规范要求，主要是通过观察检查和核查隐蔽工程验收记录进行验证。隔汽层应沿墙面向上铺设，并与屋面的防水层相连接，形成全封闭的整体。为防止室内水蒸气通过屋面板渗透到保温层内，隔汽层材料要隔绝蒸气的渗透，故规定隔汽层应采用气密性、水密性好的材料。

7.3.4屋面保温隔热层施工完成后的防潮处理非常重要，特别是易吸潮的保温隔热材料。因为保温材料受潮后，其孔隙中存在水蒸气和水，而水的导热系数（λ=0.5）比静态空气的导热系数（λ=0.02）要大20多倍，因此材料的导热系数也必然增大。若材料孔隙中的水分受冻成冰，冰的导热系数（λ=2.0）相当于水的导热系数4倍，则材料的导热系数更大。对于倒置式屋面，由于保温层施工前已经做了防水处理，因此及时做保护层即可。

8建筑给水排水及采暖

8. 1一般规定

8.1.2非传统水源供水系统是绿色建筑重要的核心组成部分。然而，在实际工程中，该系统由于各种原因出现后补的情况，导致该系统与建筑结构以及其他功能系统不协调，故本条规定非传统水源供水系统应与项目主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

8.1.3太阳能热水系统是绿色建筑工程重要的组成部分。要达到太阳能热水系统与建筑一体化的目的，必须将太阳能热水系统纳入到建筑设计中，统一规划、同步设计、同步施工、同步验收。如果太阳能装置没有和建筑设计有机结合，不但太阳能集热器安装变得杂乱无章，甚至还会破坏建筑效果，产生新的建筑视觉污染，并在一定程度上影响城市景观，严重时甚至会影响建筑的安全性。鉴于此，本条规定太阳能热水系统应与项目主体工程同步验收。

8.1.4为充分发挥建筑调试在建筑投入运行使用后的价值，设定本条文。应参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242等相关标准的规定进行调试和试运行。

8. 2主 控 项 目

8.2.1本条规定绿色建筑给水排水材料，标识齐全便于核查，用水器具符合国家标准《节水型卫生洁具》GB/T 31436规定。

8.2.2适用于各类民用建筑物，对生活饮用水水质、以及水池、水箱等储水设施定期清洗做了相应要求；便器自带水封装置的重要性；要求非传统水源的管道和设备设置明显、清晰的永久标识，最大限度的避免在施工、日常维护和维修时发生误接、误饮、误用的情况，为用户提供健康用水保障。

8.2.3给水排水系统设置应合理、完善、安全，故本条规定绿色建筑给水排水工程施工验收时，需确保雨污水收集、处理和排放设施符合绿色设计要求。

8.2.4  锅炉的额定热效率、氮氧化物排放量是反映锅炉能耗及环保性能的重要指标，锅炉能耗的高低对供暖系统节能起着至关重要的作用，因此，在采购时应尽可能选择额定热效率高、氮氧化物排放量满足环保要求的锅炉，且不应低于设计要求。

8.2.5热水系统中设置的循环泵是向用户输送热媒的主要设备，也是设备用房中耗电量较大的用电设备，实际工程中，循环水泵容量较大的现象较为普遍，本条强调耗电输热比必须满足设计要求。

8.2.6本条进一步强调计量不仅要保证建筑物内主要系统的用水计量，也要做到绿化、空调等其他室外用水多的系统也要计量。

8.2.7供暖系统的制式是经过节能专项考虑而设置的，未经设计和图审部门的认可是不得任意更改的，应严格按图施工。设备、阀门和仪表安装到位与否，直接影响其系统的节能效果。分区、分室计量是重要的节能手段，也是节能的要求所在。

8.2.8本条主要针对现在中水及雨水系统安全利用，且做好标识标，防止误饮。

8.2.9本条主要针对太阳能一体化应用，从集热器、储热水箱、冷热水管道保温等提出相关措施，并满足设计要求。

8.2.10本条规定散热器及供热系统保温材料的性能必须符合节能要求。

8.2.12本条主要依据《民用建筑节水设计标准》GB 50555的强制性条文规定。

8.2.13非传统水源的利用是重要的节水措施，若用水安全措施不当，不仅无法节水，还带来重大安全隐患，设计及施工时必须给予高度重视。本条要求给水排水工程施工验收时，对使用非传统水源的项目，必须要求采取安全防护措施，既要防止中水的误接、误饮、误用，也要确保中水水质和中水备用水源，最终确保中水的使用安全。

8. 3一 般 项 目

8. 3. 1 本条强调供热、供冷系统绝热的严密性，以保证降低热损耗。

8. 3. 2本条对散热器恒温阀的规格、数量、安装位置及方式作了规定。

8. 3.3本条对供暖设备的绝热质量作出了规定，考虑热源设备在绝热后便于检查、检修、操作及更换。

8.3.4  考虑中水系统中的介质含有腐蚀性物质，中水系统所用的材料应具有耐腐蚀性，且中水系统与给水系统所用材料安装完后，表面应有明显标识区别。

8. 3.5给水排水系统产生噪声及振动源的主要设备有水泵、空气源热泵等，该类设备一旦位置设置不当，其产生的噪音振动会通过建筑构件传导至建筑室内，严重影响室内声环境和用户的身心健康。《城镇给水排水技术规范》GB 50788规定“给水加压、循环冷却等设备不得设置在居住用房的上层、下层和毗邻的房间内，不得污染居住环境。《民用建筑隔声设计规范》GB 50118也规定”冷却塔、热泵机组宜设置在对噪声敏感建筑物噪声干扰较小的位置。当冷却塔、热泵机组的噪声在周围环境超过现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定时，应对冷却塔、热泵机组采取有效的降低或隔离噪声措施。冷却塔、热泵机组设置在楼顶或裙房顶上时，还应采取有效的隔振措施，设备的减振防噪措施可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015的相关规定。

8. 3.7绿化灌溉采用节水灌溉方式，合理的灌溉方式不仅提高用水效率，降低浇洒用水量，也有利于植物维持好的生长状态，给排水施工质量验收时，应校核绿化灌溉系统是否满足绿建筑设计要求。

8. 3.8《黑龙江省绿色建筑评价标准》DB23/T 1642规定：非传统水源利用评价时，即可根据表8.3.8中的非传统水源利用率来评分，也可根据表中的非传统水源利用措施评分。若按利用率评分时，验收时应提交非传统水源利用措施清单。

表3. 3. 8非传统水源利用率评分表

| 建筑 类型 | 非传统水源利用率 |  | 非传统水源利用措施 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有市政再生水供应 | 无市政再生水供应 | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 洗车用水 |  |
| 住宅 | 80% | 4.0% | － | ●○ | ● | ● | 5 |
|  | － | 8.0% | － | ○ | ○ | ○ | 7 |
|  | 30.0% | 30.0% | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |
| 办公 | 10.0% | － | － | ● | ● | ● | 5 |
|  | － | 8.0% | － | ○ | － | － | 10 |
|  | 50.0% | 10.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |
| 商业 | 3.0% | － | － | ● | ● | ● | 2 |
|  | － | 2.5% | － | ○ | － | － | 10 |
|  | 50.0% | 3.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |
| 旅馆 | 2.0% | － | － | ● | ● | ● | 2 |
|  | － | 1.0% | － | ○ | － | － | 10 |
|  | 12.0% | 2.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |

注：●为有市政再生水供应时的要求；○为无市政再生水供应时的要求。

8. 3.9本条仅针对设有景观水体的项目。给水排水验收时，应确保景观水体的补水水源不得采用市政自来水和地下井水；为避免外部雨水破坏景观水体的水质，故对进入水体的雨水需采取面源污染的控制措施，如增设卵石沟、植物缓冲带、植被浅沟等措施。此外，有景观水体的项目，应核对水体净化措施是否符合设计要求。

9通风与空调

9. 1一般规定

9.1.2在工程竣工验收前，由建设单位组织、施工单位负责、监理单位监督、设计单位参与和配合组成调试小组进行机电系统的综合调试和联合运转，这对于检验建筑机电系统的设计是否正确、施工安装是否可靠，性能及运行是否达到设计目标，从而保证绿色建筑的运行效果至关重要。

9.1.3  本条对应用于通风与空调工程使用的仪器、仪表性能和精度要求做了规定。

9. 2主 控 项 目

9. 2. 2目前，许多空调外机的设置采用钢支架螺栓锚固，存在一定的安全隐患和破坏建筑保温层的现象，采用空调平台与建筑一体化设计施工能减少上述问题的存在，另外，空调平台位置设置要考虑安装、检修方便，位置设置不当会带来安装困难和造成安全事故。

9. 2. 3在空调工况下的气流组织应满足功能要求，避免冬季热风无法下降，气流短路、直接吹人或制冷效果不佳，确保主要房间的环境参数（温度、湿度分布、风速，辐射温度等）达标。送回风口是否可调节，以避免直接吹向人员座位区域或气流短路等情况。卫生间、餐厅、地下车库等有污染物排放的区域，应通过有效的气流组织，避免污染物串通到其他房间或室外活动场所。

9. 2. 4应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的要求。所检的风口风量和系统新风量应为同一个系统。

9. 2. 5空调可调性及个性化调节措施部分，其能效应符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455规定的能效等级二级或二级以上规定。

9. 2. 7空调末端的可调性及个性化调节措施部分，可满足用户改善个人热舒适的差异化需求，也是空调系统节能的重要措施。对于釆用空调系统的公共建筑，应根据房间、区域的功能和所釆取的系统形式，合理设置可调末端装置，并保证空调系统末端设备控制装置的设计符合标准要求。

9. 2. 9《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378均对冷量计量提出了要求。

9. 2. 10为实际运行中主机冷冻水（热水）符合设计流量规定，并保证冷机的散热效果，冷却水总流量在验收调试中不宜低于设计要求。

9. 3一 般 项 目

9.3.1暖通空调系统的节能效果是多种措施综合作用的结果，主要节能措施包括合理选择系统形式、提高设备与系统效率、优化系统控制策略等。本条对通风与空调系统的节能贡献率做出了验收规定。

9. 3. 2采用合理的自然通风与复合通风结合方式，通过自然通风措施改善室内热舒适环境，减少机械通风的运行时间，节约电耗。核查自然通风可开启外窗面积和机械通风设置情况，制定自然和复合通风系统运行控制策略。

9.3.3采用合理的空调设计和控制方式，适当降低过渡区的温度标准，进一步提高建筑的空调能耗。检查区域内室内温度设定与控制措施。

9.3.4生活用能系统的能耗在整个建筑总能耗中占有不容忽视的比例，尤其是对于有稳定热需求的公共建筑。用自备锅炉房满足建筑蒸汽或生活热水，不仅可能对环境造成较大污染，而且其能源转换和利用也不符合“高质高用”的原则。因此，鼓励釆用热泵、空调余热、其他废热等供应生活热水。在靠近热电厂、高能耗工厂等余热、废热丰富的地域，如果设计方案中很好地实现了回收排水中的热量，以及利用如空调冷凝热或其他余热废热作为预热，可降低能源的消耗。同样，也能够提高生活热水系统的用能效率。

9.3.8多数空调系统都是按照满负荷进行系统设计和设备选型的。而建筑在绝大部分时间内是处于部分负荷状况的，或者同一时间仅有一部分空间处于使用状态。系统设计中应考虑合理的系统分区、水泵变频、变风量、变水量等节能措施，保证在建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分建筑使用时，能根据实际需要提供恰当的能源供给，同时不降低能源转换效率，并能够通过控制系统在实际运行中实现节能高效运行，本条对部分负荷、部分空间使用情况下的空调系统节能措施提出了验证要求。

9.3.10本条增加（蓄冰机组在蓄冰工况的性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数（IPLV）、空调工况的性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数（IPLV）、非蓄冰机组空调工况的性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数（IPLV），主要是近几年空调冷水机组通过技术创新，其性能系数提高较多，而双工况空调冷水机组其性能系数相对提升较慢，为此，通过实际比对，确定冰蓄冷的合理性。

9.3.11地下车库与地上建筑相比，处于封闭或半封闭的状态，自然通风和采光很少，且内部有汽车出入，汽车排放的尾气如果不能及时排出，就会对进入车库的人员身体健康造成危害。汽车排放的主要污染物有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物等，而其中以一氧化碳对人体的危害最大。因此，为了保证车库内的良好空气质量并节约能源，本条将在地下车库设置一氧化碳浓度监测装置且与排风设备联动，以保证地下车库内的一氧化碳浓度符合规定。一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动。

9.3.12对于设置集中通风空调系统的公共建筑，新风量并非是随着室内人数的变化而进行调节的。对于室内人员密度较高、门启闭次数不多、人员来去流量比较集中的室内，二氧化碳的浓度可能会瞬时较高。由于二氧化碳检测技术比较成熟且使用方便，在人员密度较高且随时间变化的区域，设计和安装室内空气质量监控系统，采用二氧化碳浓度作为控制指标，实时监测室内二氧化碳浓度并与通风系统联动，既可以保证室内的新风量需求和室内空气质量，又可实现建筑节能。对于保证长期居住或停留，人体健康不受危害的室内空气中二氧化碳浓度的限值标准，国家标准《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T 17094中规定，室内空气中二氧化碳卫生标准值为不大于0.10％（2000mg/m3）。二氧化碳浓度传感器监测到二氧化碳浓度超过设定量值（如1800mg/m3）时，进行报警，同时自动启动送排风系统。

9.3.14应按设计要求对地源热泵换热系统工程使用管材、管件、水泵、阀门、仪表及绝热材料等产品的类型、材质、规格及外观等进行进场验收与核査，并形成相应的验收记录。

9.3.15连接中间分、集水器的地埋管环路接管或水平环路集管，应在靠近分、集水器处设关断阀，并且宜在集水器近处设平衡调节阀。窗井内的管道、阀门、分集水器保温措施可靠，避免冻裂和热损失过多。地埋管换热系统应根据设计文件的要求在规定的位置安装排气、定压、膨胀、自动补水装置，对补水量进行专项计量，进入地埋管换热系统的介质应有过滤装罝。地埋管换热系统结合热泵机组与循环水泵的数量分设若干系统的，各系统间应有可靠的水力平衡措施。

9.3.16钻孔和水平埋管的位置与深度、钻孔数量、地埋管的材质、管径、厚度及长度，均应符合设计要求。土壤回填是换热器施工过程中的重要环节，回填材料介于换热器的埋管与钻井壁之间，是土壤与U形管之间交换热量的桥梁，用来增强埋管和周围土壤的换热。

10建 筑 电 气

10. 1一般规定

10.1.2本条给出了绿色建筑电气工程验收检验批的划分原则和方法，可根据工程实际情况，结合专业特点，按系统或按楼层划分检验批进行验收。

10. 2主 控 项 目

10.2.1  本条提出了在绿色建筑电气工程中应用的材料，设备和部件必须是经过绿色认证或能效评价合格的产品，确保选用低损耗、低噪声、国家认证机构确认的节能产品。不符合绿色、低耗高效的产品不得用于绿色建筑工程中。

10.2.2  本条为强制性条文。为避免工程中不符合国家标准的非标电缆（电线）用于绿色建筑工程，降低不必要的电气线路损耗，加强对进场电缆（电线）的质量控制。工程中使用的电线电缆必须按照进场批次进行见证取样送检，确保应用于绿色建筑工程中的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中的规定。

下列表格是建筑电气工程中常用的单股导线标称截面积、20℃时导体最大电阻（Ω/km）的要求值，仅供参考。具体型号和规格的产品应按照国家有关电缆检测标准执行。

| 标称截面积（mm²） | 20℃时导体最大电阻值（Ω/km） |
| --- | --- |
| 0.5 | 36.0 |
| 0.75 | 24.5 |
| 1.0 | 18 1 |
| 1.5 | 12.1 |

续表

| 2.5 | 7.41 |
| --- | --- |
| 4 | 4.61 |
| 6 | 3.08 |
| 10 | 1.83 |
| 16 | 1.15 |
| 25 | 0.727 |
| 35 | 0.524 |
| 50 | 0 386 |
| 70 | 0.268 |
| 95 | 0 193 |
| 120 | 0.153 |
| 150 | 0.124 |

建议：抽检数量中规定的2个规格以进场数量和实际用量最多的2个规格为宜。

10.2.4  通过多方调研各类照明、设备的用电计量均未落实到位，为体现节能的要求，做到分项计量，发现能耗不合理之处至关重要，特此强调。

10.2.6  电源各项负载不均衡会造成电能损耗和资源浪费，是节能控制指标之一，通过抽检，保证电源电压偏差控制在合理范围内。采用标准仪器仪表对电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、总谐波含量等参数进行测试，满足节能要求。

10. 3一 般 项 目

10. 3. 1 应重点对公共建筑和建筑的公共部分的照明进行检查。考虑到住宅项目（部分）中住户的个性使用情况偏差较大，一般不建议对住宅内的测试结果作为判断的依据。国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定了各类房间或场 所的照明功率密度值，分为“现行值”和“目标值”。“现行值”是绿色建筑必须满足的最低要求。

随着简灯、发光二极管灯在室内的大量应用，室内光源的眩光对人员在室内的舒适性有较大影响。《建筑照明设计标准》GB 50034也对各类建筑的常用房间或场所照明眩光有明确要求。因此，对于装修一体化设计、施工，且有眩光设计要求的常用房间或场所的不舒适眩光进行控制。常用房间或场所参照GB 50034的规定。公共建筑釆用统一眩光值（UGR）评价，体育场馆应采用眩光值（GR）评价。

现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定了照明产品不同危险级别的光生物安全指标及相关测试方法，为保障室内人员健康，人员长期停留场所的照明应选择安全组别为无危险类的产品。

10. 3.2本条对应于黑龙江省地方标准《绿色建筑评价标准》中第5.2.9条第1款的验收。变压器的能效等级以及变压器的空载损耗、负载损耗等数据应符合《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定。

10. 3.3水泵、风机等电气设备应符合《小功率电动机能效限定值及能效等级》GB 25958、《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613和《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761规定的2级及以上能能效水平的要求。

10. 3.6光污染会造成人体的不舒适感，同时可能带来道路安全隐患，因此，应采取有效措施避免产生光污染。室外夜景照明设计应满足现行标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关要求。本条对应于黑龙江省《绿色建筑评价标准》DB23/T1342-2020，对室外照明做出了验收规定。

11智 能 建 筑

11. 1一般规定

11.1.1本条规定了本章验收的范围。

11.1.2本条给出了绿色建筑电气工程验收检验批的划分原则和方法，可根据工程的实际情况，结合专业特点，按系统或按楼层划分检验批进行验收。

11. 2主 控 项 目

11.2.1  本条强调用于监测与控制建筑节能系统的设备、材料的能效评价和标识应符合设计要求。其他的功能（参数)应以相关规范和节能的要求为准。

11.2.2  本条通过完善和落实建筑设备管理系统自动监控管理功能，确保建筑物的高效管理。

11.2.3  绿色建筑能源管理系统是保证绿色建筑设备优化运行、维护、管理，实现节能、绿色、环保的有效支持系统，是实践绿色建筑的关键环节之一。

11. 3一 般 项 目

11. 3. 1 在试运行中，对各监控回路分别检查系统投入、监控功能、故障报警连锁控制以及数据采集等工作，确保各系统运行能够符合设计要求。

11. 3.2本条为强制性条文。空调系统因季节原因无法进行不间断运行，特做此规定。

11. 3.3各系统数据上传是绿色建筑工程质量验收的主要环节，也是监测和调整相关系统运行严格控制在设计要求的状态下必须具备的功能。

11. 3.4本条验收内容关于空调用电、动力用电、照明插座用电和特殊用电等分类的方法应符合国家相关标准的有关规定确定，多功能电能表和数字电能表的精度等级不应低于1.0级。新建民用建筑中数据传输方式应采用有线方式、既有建筑中数据传输可采用无线方式。能耗监测系统应按上一级数据中心要求，实现自动、定时发送能耗数据信息，网络带宽满足数据传输的要求。验收时，对照能耗计量设计要求，检查各能耗计量节点计量装置的类型、安装及数据传输功能。检查建筑能耗监测系统功能说明文件，查看数据采集、运行监测、能耗对标与报警、能耗报表、能耗统计、能效分析、用户管理等功能是否符合设计要求。

11. 3.5对设有物业管理办公用房的居住建筑和有设备管理控制机房的公共建筑，应利用综合布线或其他方式为相关的弱电系统及具有通信接口的设备提供传送信息的通道。

12建筑节能

12. 2主 控 项 目

12.2.1外窗气密性的检测方法应依据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T7106等现行相关标准的规定进行。

12.2.4具有代表性的房间指的是出现热桥部位温度最低的房间。12.2.7  本条对于太阳能光热系统的检测验收，应在系统试运转和调试合格的基础上，根据工程的实际情况、结合本专业的特点，分别按系统组成、楼层等进行。

太阳能光热系统按照供水方式可分为分散式、集中分散式、集中式，对于集中式和集中分散式，可按系统组成进行验收；对于系统大且层数多的工程，可以按几个楼层或分区进行检验分批验收。

12.2.9  本条对于地源热泵系统的检测验收，应在系统试运转和调试合格的基础上进行。针对地源热泵系统应进行冬、夏两季运行测试，并对地源热泵系统的实测性能作出评价。测试方法应依据现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的规定进行检测和评价。当测试工况不满足标准规定要求时，应在系统投入使用后的第一个制冷期或供暖期，补测系统制冷能效比EERsys和系统制热性能系数COPsys。

13电梯

13. 1一般规定

13.1.1《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310是对电梯安装工程质量的最低要求，所规定的项目都必须达到合格。绿色建筑电梯工程验收在《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310的基础上进行。

13. 2主 控 项 目

13.2.1电梯是公共建筑的一大耗能设备，合理的选择电梯自动控制和群控方式是电梯节能设计的一个重要方面。

13. 3一 般 项 目

13.3.1本条对应于黑龙江省地方标准《黑龙江省绿色建筑评价标准》DB23/T 1642中第5.2.11条的验收。

13.3.2建筑的规划设计、单体建筑内的平面布置可以有效解决民用建筑内的噪声干扰问题。合理安排建筑平面和空间功能，并在设备系统设计时就考虑其噪声与振动控制措施。变配电房、水泵房、大规模数据机房电源室等设备用房的位置应远离住宅或重要房间的正下方或正上方。

14室 外 工 程

14. 1一般规定

14.1.1本章适用于绿色建筑室外工程施工质量验收，包括室外水、气、声、光、固体废物环境，交通设施与公共服务，室外验收。

14. 2主 控 项 目

14.2.1  建筑物场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源（例如易产生噪声的运动和营业场所、油烟未达标排放的厨房、煤气或工业废气超标排放的锅炉房、污染物排放超标的垃圾堆等）。若有污染源，应积极采取相应的治理措施，并达到无超标污染物排放的要求。

14.2.2场地占地面积大于10hm2的项目，应提供雨、雪水专项设计文件；小于10hm2的项目可不做雨、雪水专项设计，但也应根据场地条件合理采用雨、雪水控制利用措施，编制场地雨、雪水综合控制利用方案。

14.2.3当拟建噪声敏感建筑不能避开临近交通干线，或不能远离冷却塔等固定的设备噪声源时，应采取措施来降低噪声干扰。绿色建筑设计前需要对场地周边的噪声状况进行检测，并对规划实施后的环境噪声进行测试，使之符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096中对不同声环境功能区噪声标准的规定。

14.2.4  建筑物光污染包括建筑反射光（眩光）、夜间的室外夜景照明以及广告照明等造成的光污染。光污染产生的眩光会让人感到不舒服，还会使人降低对灯光信号等重要信息的辨识力.甚至带来道路安全隐患。

光污染控制对策包括降低建筑物表面（玻璃和其他材料、涂料）的可见光反射比，合理选配照明器具.采取防止溢光措施等。现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091将玻璃幕墙的光污染定义为有害光反射，对玻璃幕墙的可见光反射比作了规定。本条要求玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定。

室外夜景照明设计应满足现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163中关于光污染控制的相关要求，并在室外照明设计图纸中体现。

14.2.5  验收时，现场检查分类垃圾收集站（点）的位置、数量是否与设计一致，室外场地道路的设置是否便于垃圾的投放和清运，垃圾收集站或垃圾间的给水排水设施是否完善。

14.2.6本条适用于具有合成材料运动场地的中小学校（含幼儿园）建筑的竣工验收。在运动场地面层工程施工完毕后，必须在监理单位、建设单位、使用单位见证下，由具有资质的第三方检测机构按现行国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246及其他检测标准对场地物理性能、有害物质含量进行检测，检测不合格的不得通过验收。

14. 3一 般 项 目

14. 3. 1 住区配套公共服务设施(也称配套公建)应包括教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等八类设施。住区配套公共服务设施,是满足居民基本的物质与精神生活所需的设施,也是保证居民居住生活品质不可缺少的重要组成部分。居民步行5～10min可以到达,将大大减少机动车出行需求,有利于节约能源、保护环境。

14. 3.2交通规划设计应遵循环保原则。道路系统应分等级规划,避免越级连接,应保证等级最高的道路与区域交通网络联系便捷。建设用地周围应至少有一条公共交通线路与城市中心区或其他主要交通换乘站直接联系。规划建设用地内应设置便捷的停车设施，停车设施的设置规则和配建标准应按相关规定执行。场地内的道路、广场和停车场设计，应根据《无障碍设计规范》GB50763的相关要求进行检验。

14. 3.4场地内无障碍设施应符合现行国家标准《无障碍设计规范》 GB 50763的规定，步行道系统需重点核查其无障碍设计及与市政无障碍设施衔接情况，便捷人行通道需重点核查其是否能有效降低与公共交通站点间步行距离。

14. 3.5测点数量及位置满足本条文约定，且场地内各测点环境噪声均符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定的要求。

15绿色建筑专项质量验收

15.0.1绿色建筑工程作为建筑工程的重要环节，其验收的程序和组织应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300对建筑工程的统一要求，即由建设单位项目负责人组织，会同工程建设各方责任主体共同进行。形成的绿色建筑工程专项验收记录，作为绿色建筑工程竣工验收是否合格的证明文件。验收组织机构、验收程序应按照相关规定执行，参加验收人员应具有相应资格，参加验收人员各专业应配备齐全，对各阶段的具体要求如下：

1  绿色建筑各分部工程专项质量验收应由总监理工程师组织，施工单位项目专业技术负责人和相关专业的质量员、施工员参加，必要时可邀请设计单位等相关专业人员参加；

2  绿色建筑工程现场检测应由专业监理工程师组织，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业人员参加；

3绿色建筑工程单位（子单位）工程专项验收、绿色建筑室外工程专项质量验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织，施工、勘察、设计单位项目负责人参加。

15.0.2符合设计要求是工程验收的基本要求。绿色建筑工程在验收时重点关注设计文件中与绿色建筑性能要求相关的设计内容是否已按图施工。主控项目是各评价标准控制项或文件规定要求，各项目均必须满足；一般项目是各评价标准得分项，对各项目在设计阶段落实的技术措施须进行设计符合性检查。

设计文件是项目验收的依据，本标准所涉及的设计文件是指该项目用于指导施工的现行有效设计文件，一般情况下应为通过施工图审查的设计文件。建设单位可视项目建设情况自行决定是否委托第三方开展施工图审查，对建筑规模较小、技术要求简单等无需委托审查的，在项目申请施工许可时做出书面说明。各审批部门不再对施工图的技术内容进行实质性审查和审批。依据此规定不需要进行施工图审查的项目，验收依据为该项目现行有效用于指导施工的设计文件。

15.0.3在单位工程竣工验收前和预验完成后，建设单位应按我省及各市建设行业主管部门相关规定组织对绿色建筑工程质量进行专项查验，因绿色建筑工程内容涉及专业面广、专业性强，可根据行业主管部门要求进行组织或邀请专家参加查验；建设单位、施工单位、设计单位、监理单位应参加验收并签字确认。室外工程满足本标准相关章节要求。绿色建筑工程专项质量应满足结构安全和使用功能要求。

15.0.4为保障绿色建筑工程整体质量，应控制每道工序的质量。施工单位完成每道工序后，除了自检、工序交接检查、还应由专职质量员检查，上道工序应满足下道工序的施工条件和要求；相关专业工序之间也应进行交接检验，使各工序之间和各相关专业工程之间形成有机的整体。

15.0.5在对绿色建筑工程各项内容进行验收时，主要核查数据应按照以下方式进行：

1  针对绿色技术或措施实施情况等定性化内容，应重点通过现场观察检查的形式核查设计要求的实施情况；

2  针对绿色技术或措施实施的数量或质量等定量化内容，应重点核查施工过程中形成的记录文件、建筑材料或设备的购销合同、设备或装置的产品质量证明文件等内容；

3  针对绿色技术或措施的实施效果的验收，除核查绿色技术或措施的实施情况外，还应重点核查针对绿色技术或措施的第三方检测报告。

15.0.6本条按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，结合绿色建筑标准的规定，提出了绿色建筑工程验收的原则性条件：第一，分部工程已在施工单位自评检查评定合格。第二，已通过围护结构现场实体检测、系统节能性能检测以及系统功能检测、无生产负荷联合试运转调试、非传统水源回用水水质检测等，以确认绿色建筑工程专项质量达到可以进行验收的条件。在具体进行单位工程的绿色建筑工程专项质量验收时应符合本标准15.0.1的相关规定。

15.0.8质量控制资料和有关检验资料应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300表H.0.1-2、表H.0.1-3中绿色建筑设计文件和相关标准的规定。

15.0.9绿色建筑工程专项质量验收不合格是指不符合设计文件要求或未满足本标准和相关专业验收规范的规定。整改或重新评估后仍然不合格的项目，不能通过分部工程验收及竣工验收。

15.0.10设计单位和施工单位在设计建造过程中，宜提前与运营方进行沟通，运营方有义务向建设单位、设计单位、施工单位提出绿色建筑运营的合理化建议，可以有效的避免在运营过程中可能出现的由于设计建造不合理造成的设备维护困难、绿化养护不便等问题，同时体现了绿色建筑全生命周期的内涵。